## Лист1
Розрахунок труб ГГДТП (відкритим способом) |  |  |  | Розрахунок труб ПЕ/SDR 21 (ГНБ)
Qдоп- допустиме розрахункове навантаження, кН | 0.31033 | < | 1.8429 | 0.32806 | > | 0.31814
S-нормоване значеня кільцевої жорсткості, кН/м2 | 8 | не проходить-використовуємо стальний футляр |  | 8 | проходить на глибині від 2.2 м
d-внутрішній діаметр кабельного трубопроводу,м | 0.077 |  |  | 0.0814
y-вертикальне відхилення внутрішнього діаметру, що відповідає 5% деформації, м | 0.00385 |  |  | 0.00407
Q- загальне навантаження на фрагмент кабельного трубопроводу, кг | 187.9218 |  |  | 32.4412
l-довжина фрагменту кабельного трубопроводу, см | 20 |  |  | 20
P - розрахунковий напружений стан на горизонті розташування кабельного трубопроводу, кг/см2 | 0.52201 | -0.19643 |  | 0.090115
P0- розподілене на деякому інтервалі зовнішнє статичне навантаження на горизонті розташування кабельного трубопроводу, кг/см2 | 0.32052 |  |  | 0.07547
Р1- навантаження від конструктивних шарів дорожнього одягу, кг/см2 | 0.01 |  |  | 0.01
υ1-напаруження на горизонті розташування кабельного трубопроводу від розміщенного над ним шаром грунту, кг/см2 | -0.19643 |  |  | -0.086693
υ2-напаруження на горизонті розташування кабельного трубопроводу від транспотрних засобів, що рухаються, кг/см2 | 0.35261 |  |  | 0.083026
К - параметр, що враховує динаміку транспортних засобів, типу грунту і глибину прокладання кабельного трубопроводу | 1.1001 |  |  | 1.1001
Ра-розрахунковий тиск на покриття дороги від зовнішнього навантаження, кг/см2 | 5.61 |  |  | 5.61
а-радіус поверхні обертання колеса автомобіля, см | 20 |  |  | 20
Z-відстань розрахункового горизонту від поверхні розміщеного над кабельним трубопроводом шару грунту, см | 95 |  |  | 205
h1-товщина конструктивних шарів дорожнього одягу, см | 5 |  |  | 5
γ1-середня щілність конструктивних шарів дорожнього одягу, кг/см3 | 0.002 |  |  | 0.002
r-радіус кабельного трубопроводу, см | 9 |  |  | 9
γ-щильність грунту для засипання, кг/см3 | 0.002 |  |  | 0.002
С-зчеплення внутрішнього тертя грунту засипки, кг/см2 | 0.1224 | 0.1224 |  | 0.1224
φ-кут внутрішнього тертя грунту засипки, град | 0.20933 | 0.21245 |  | 0.20933
λ-поправковий коефіціент | 0.65483 | 0.656 |  | 0.65483
Кз-коефіціент запасу | 1.1 |  |  | 1.1
Кg-коефіціент динамічності | 1 |  |  | 1
Кb-коефіціент перенавантаження | 1.0001 |  |  | 1.0001
ν-швидкість руху транспортних засобів, м/с | 10 |  |  | 10
R-радіус увігнутої кривої, м | 100000 |  |  | 100000
g-прискорення вільного падіння, м/с2 | 9.8 |  |  | 9.8