## Таблица 3.1
Таблица 3.1
Потребители электроэнергии | Значение показателя, кВт/жилище, при количестве квартир
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000
Жилища 1-го вида
1-го вида, I-го уровня электрификации | 5 | 3.85 | 3.23 | 2.72 | 2.36 | 2.1 | 1.91 | 1.65 | 1.31 | 1.14 | 1 | 0.87 | 0.74 | 0.66 | 0.6
1-го вида, II-го уровня электрификации | 6.5 | 5.01 | 4.2 | 3.53 | 3.07 | 2.73 | 2.48 | 2.15 | 1.7 | 1.48 | 1.3 | 1.12 | 0.96 | 0.86 | 0.78
1-го вида, III-го уровня электрификации | 10 | 8.19 | 5.56 | 4.44 | 3.76 | 3.33 | 3.05 | 2.72 | 2.35 | 2.1 | 1.73 | 1.38 | 1.31 | 1.19 | 1.1
1-го вида, IV-го уровня электрификации | 12 | 9.83 | 6.67 | 5.33 | 4.51 | 3.99 | 3.66 | 3.26 | 2.82 | 2.52 | 2.08 | 1.65 | 1.58 | 1.43 | 1.32
1-го вида, V-го уровня электрификации | 3.5 | 2.84 | 1.91 | 1.47 | 1.22 | 1.07 | 0.96 | 0.83 | 0.66 | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.41
Жилища 2-го вида
2-го вида, I-го уровня электрификации | 9 | 6.33 | 5.29 | 4.36 | 3.72 | 3.26 | 2.94 | 2.51 | 2 | 1.78 | 1.62 | 1.47 | 1.24 | 1.08 | 0.99
2-го вида, II-го уровня электрификации | 16 | 13.05 | 8.34 | 6.41 | 5.39 | 4.77 | 4.36 | 3.83 | 3.18 | 2.83 | 2.51 | 2.16 | 1.88 | 1.77 | 1.76

## Таблица 3.5
Таблица 3.5
Количество лифтовых установок | Kсп.л., для домов высотой
| до 12 этажей | 12 этажей и более
2—3 | 0.8 | 0.9
4—5 | 0.7 | 0.8
6 | 0.65 | 0.75
10 | 0.5 | 0.6
20 | 0.4 | 0.5
25 и более | 0.35 | 0.4

## Таблица 3.7
Таблица 3.7
Организации, предприятия, учреждения | Kсп.ос., в зависимости от установленной мощности рабочего освещения, кВт
| 0 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 500
Гостиницы, спальные корпуса
Предприятия общественного питания
Организации и учреждения управления | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.6
Проектные, конструкторские организации
Актовые залы
Клубы и дома культуры
Кинотеатры

## Таблица 3.8
Таблица 3.8
Организации, предприятия, учреждения | Kсп.роз для расчета линий, которые питают розетки
| Групповые сети | Сети питания | Вводы зданий
Организации и учрежления управления | 1 | 0.2 | 0.1
Гостиницы, обеденные залы ресторанов, кафе | 1 | 0.4 | 0.2

## Таблица 3.10
Таблица 3.10
Количество | Kсп.сил для технологического оснащения
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 | 100 | 125
| 1 | 0.9 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.25

## Таблица 3.11
Таблица 3.11
Организации, предприятия, учреждения | Kсп.сан при количестве электроприемников
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200
85-100% | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5
75-84% | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5
50-74% | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45
25-49% | 1 | 1 | 1 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45
24% и меньше | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.4

## Таблица 3.13
Таблица 3.13
Организации, предприятия, учреждения | Коеффициент K при отношении расчетной нагрузки осещения к силовой
| (до 20%) | (20-75%) | (75-140%) | (140-250%) | (более 250%)
Предприятия торговли и общественного питания, гостиницы, бытовые здания промпредприятий | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | 1
Общеобразовательные школы, специальные учебные заведения, профтехучилища | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.95 | 1
Детские ясли-сады | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 1
Ателье, комбинаты бытового обслуживания, химчистки с прачечными самообслуживания, парикмахерские | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | 1
Организации и учреждения управления, финансирования и крдитования, административные здания промпредприятий, проектные и конструкторские организации | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | 1

## Таблица 3.13 (прим. 3)
Таблица 3.13 (примечание 3)
Коэффициент K1 при отношении расчетной нагрузки освещения к расчетной нагрузке холодильного оборудования
15% | 20% | 50% | 100% | 150%
1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2

## Таблица 3.15
Таблица 3.15
Объекты строительства | Единица измерения | Удельная нагрузка | Расчетные коеффициенты
|  |  | cosϕ | tgϕ
Дошкольные учебные учреждения
а) с электрифицированными пищеблоками | кВт/место | 0.45 | 0.98 | 0.2
б) с газовыми плитами | кВт/место | 0.2
Встроенные нежилые помещения в жилых домах:
а) при общей площади до 2000 м² включительно | кВт/м² | 0.15 | 0.85 | 0.61974
б) при общей площади свыше 2000 м² | кВт/м² | 0.09 | 0.85 | 0.61974
Общественные здания многофункционального назначения | кВт/м² | 0,08..0,09 | 0.85 | 0.61974
Гаражи (стоянки) индивидуального транспорта:
а) стационарные открытые стоянки | кВт/место | 0.05 | 0.9 | 0.48432
б) закрытые гаражи-боксы | кВт/место | 0.12 | 0.9 | 0.48432
в) закрытые многоэтажные и подземные наражи | кВт/место | 0.22 | 0.87 | 0.56673