Лекция № 7

Потери мощности и электроэнергии в элементах сети

План.

1. Потери мощности в элементах сети.

2. Расчет потерь мощности в линиях электропередач.

3. Расчет потерь мощности в ЛЕП с равномерно распределенной нагрузкой.

4. Расчет потерь мощности в трансформаторах.

5. Приведенные и расчетные нагрузки потребителей.

6. Расчет потерь электроэнергии.

7. Мероприятия по снижению потерь мощности.

Потери мощности в элементах сети

Для количественной характеристики работы элементов электрической сети рассматриваются ее рабочие режимы. Рабочий режим – это установившееся электрическое состояние, которое характеризуется значениями токов, напряжений, активной, реактивной и полной мощностей.

Основной целью расчета режимов является определение этих параметров, как для проверки допустимости режимов, так и для обеспечения экономичности работы элементов сетей.

Определение значений токов в элементах сети и напряжений в ее узлах начинается с построения картины распределения полной мощности по элементу, т.е.  с определения мощностей в начале и конце каждого элемента. Такую картину называют потокораспределением.

Рассчитывая мощности в начале и в конце элемента электрической сети, учитывают потери мощности в сопротивлениях элемента и влияние его проводимостей.

Расчет потерь мощности в линиях электропередач

Потери активной мощности на участке ЛЕП (см. рис. 7.1) обусловлены активным сопротивлением проводов и кабелей, а также несовершенством их изоляции. Мощность, теряемая в активных сопротивлениях трехфазной ЛЕП и расходуемая на ее нагрев, определяется по формуле:



[image: image1.wmf]=

×

j

+

j

×

=

=

D

R

I

I

R

I

P

]

)

cos

(

)

cos

[(

3

3

2

2

2



[image: image2.wmf]=

×

+

×

=

×

+

×

=

R

U

Q

U

P

R

I

I

]

)

3

(

)

3

[(

3

)

(

3

2

2

2

р

2

а



[image: image3.wmf]R

U

S

R

U

Q

P

R

U

Q

U

P

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

)

3

3

(

3

=

+

=

×

+

×

=

,

где 
[image: image4.wmf]-

р

а

,

,

I

I

I

полный, активный и реактивный токи в ЛЕП;

P, Q, S – активная, реактивная и полная мощности в начале или конце ЛЕП;

U – линейное напряжение в начале или конце ЛЕП;

R – активное сопротивление одной фазы ЛЕП.

Потери активной мощности в проводимостях ЛЕП обусловлены несовершенством изоляции. В воздушных ЛЕП – появлением короны и, в очень незначительной степени, утечкой тока по изоляторам. В кабельных ЛЕП – появлением тока проводимости а его абсорбции. Рассчитываются потери по формуле:


[image: image5.wmf]G

U

P

×

=

D

2

,

где U – линейное напряжение в начале или конце ЛЕП;

G – активная проводимость ЛЕП.

При проектировании воздушных ЛЕП потери мощности на корону стремятся свести к нулю, выбирая такой диаметр провода, когда возможность возникновения короны практически отсутствует.

Потери реактивной мощности на участке ЛЕП обусловлены индуктивными сопротивлениями проводов и кабелей. Реактивная мощность, теряемая в трехфазной ЛЕП, рассчитывается аналогично мощности, теряемой в активных сопротивлениях:


[image: image6.wmf].

3

2

2

2

2

2

2

X

U

S

X

U

Q

P

X

I

Q

=

+

=

=

D


Генерируемая емкостной проводимостью зарядная мощность ЛЕП рассчитывается по формуле:


[image: image7.wmf]B

U

Q

×

=

D

2

с

,

где U – линейное напряжение в начале или конце ЛЕП;

B – реактивная проводимость ЛЕП.

Зарядная мощность уменьшает реактивную нагрузку сети и тем самым снижает потери мощности в ней.

Расчет потерь мощности в ЛЕП с равномерно распределенной нагрузкой

В линиях местных сетей (
[image: image8.wmf]кВ

 

35

ном

£

U

) потребители одинаковой мощности могут располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга (например, источники света). Такие ЛЕП называются линиями с равномерно распределенной нагрузкой (см. рис. 7.2).

В равномерно нагруженной линии трехфазного переменного тока длиной L с суммарной токовой нагрузкой I плотность тока на единицу длины составит I/L. При погонном активном сопротивлении r0 потери активной мощности составят:


[image: image9.wmf].

3

3

3

)

(

3

2

0

2

0

3

0

2

2

0

2

0

0

2

2

0

2

R

I

l

r

I

l

r

L

I

dl

l

r

L

I

dl

r

l

L

I

P

L

L

L

×

=

×

×

=

^

=

=

=

×

×

=

D

ò

ò


Если бы нагрузка была сосредоточена в конце, то потери мощности определялись бы как:


[image: image10.wmf]R

I

P

×

×

=

D

2

3

.

Сравнивая приведенные выражения, видим, что потери мощности в линии с равномерно распределенной нагрузкой в 3 раза меньше.

Расчет потерь мощности в трансформаторах

Потери активной и реактивной мощности в трансформаторах и автотрансформаторах разделяются на потери в стали и потери в меди (нагрузочные потери). Потери в стали – это потери в проводимостях трансформаторов. Они зависят от приложенного напряжения. Нагрузочные потери – это потери в сопротивлениях трансформаторов. Они зависят от тока нагрузки.

Потери активной мощности в стали трансформаторов – это потери на перемагничивание и вихревые токи. Определяются потерями холостого хода трансформатора 
[image: image11.wmf]х

P

D

, которые приводятся в его паспортных данных.

Потери реактивной мощности в стали определяются по току холостого хода трансформатора, значение которого в процентах приводится в его паспортных данных:


[image: image12.wmf].

100

ном

х

х

ст

S

I

Q

Q

=

D

=

D


Потери мощности в обмотках трансформатора можно определить двумя путями:

· по параметрам схемы замещения;

· по паспортным данным трансформатора.

Потери мощности по параметрам схемы замещения определяются по тем же формулам, что и для ЛЕП:


[image: image13.wmf];

т

2

2

мд

R

U

S

P

=

D

                        
[image: image14.wmf]т

2

2

мд

X

U

S

Q

=

D

,

где S – мощность нагрузки;

U – линейное напряжение на вторичной стороне трансформатора.

Для трехобмоточного трансформатора или автотрансформатора потери в меди определяются как сумма потерь мощности каждой из обмоток.

Получим выражения для определения потерь мощности по паспортным данным двухобмоточного трансформатора.

Потери короткого замыкания, приведенные в паспортных данных, определены при номинальном токе трансформатора

                                       
[image: image15.wmf].

3

т

2

ном

2

ном

т

2

ном

к

R

U

S

R

I

P

=

×

×

=

D

                                    (7.1)

При любой другой нагрузке потери в меди трансформатора равны

                                         
[image: image16.wmf].

3

т

2

ном

2

т

2

мд

R

U

S

R

I

P

=

×

×

=

D

                                   (7.2)

Разделив выражение (7.1) на (7.2), получим


[image: image17.wmf].

2

ном

мд

к

S

S

P

P

=

D

D


Откуда найдем 
[image: image18.wmf]мд

P

D

:


[image: image19.wmf].

)

(

2

ном

к

мд

S

S

P

P

D

=

D


Если в выражение для расчета 
[image: image20.wmf]мд

Q

D

, подставить выражение для определения реактивного сопротивления трансформатора, то получим:


[image: image21.wmf].

100

100

ном

2

к

ном

2

ном

к

2

ном

2

т

2

ном

2

мд

S

S

U

S

U

U

U

S

X

U

S

Q

×

=

×

×

=

=

D


Таким образом, полные потери мощности в двухобмоточном трансформаторе равны:


[image: image22.wmf];

)

(

2

ном

к

х

т

S

S

P

P

P

D

+

D

=

D



[image: image23.wmf].

100

ном

2

к

х

т

S

S

U

Q

Q

×

+

D

=

D


Если на подстанции с суммарной нагрузкой S работает параллельно n одинаковых трансформаторов, то их эквивалентные сопротивления в n раз меньше, а проводимости в n раз больше. Тогда,


[image: image24.wmf];

)

(

1

2

ном

к

х

т

S

S

P

n

P

n

P

D

×

+

D

×

=

D



[image: image25.wmf].

100

1

ном

2

к

х

т

S

S

U

n

Q

n

Q

×

×

+

D

×

=

D


Для n параллельно работающих одинаковых трехобмоточных трансформаторов (автотрансформаторов) потери мощности рассчитываются по формулам:

[image: image26.wmf]];

)

(

)

(

)

(

[

1

2

ном

н

кн

2

ном

с

кс

2

ном

в

кв

х

т

S

S

P

S

S

P

S

S

P

n

P

n

P

D

+

D

+

D

+

D

×

=

D



[image: image27.wmf]),

(

100

1

2

н

кн

2

с

кс

2

в

кв

ном

х

т

S

U

S

U

S

U

S

n

Q

n

Q

×

+

×

+

×

×

×

+

D

×

=

D


где Sв, Sс, Sн – соответственно мощности, проходящие через обмотки высшего, среднего и низшего напряжений трансформатора.

Приведенные и расчетные нагрузки потребителей
Расчетная схема замещения участка сети представляет собой довольно сложную конфигурацию, если учитывать полную схему замещения ЛЕП и трансформаторов. Для упрощения расчетных схем сетей с номинальным напряжением до 220 кВ включительно вводят понятие “приведенных”, “расчетных” нагрузок.

Приведенная к стороне высшего напряжения нагрузка потребительской ПС представляет собой сумму заданных мощностей нагрузок на шинах низшего и среднего напряжений и потерь мощности в сопротивлениях и проводимостях трансформаторов. Приведенная к стороне высшего напряжения нагрузка ЭС представляет собой сумму мощностей генераторов за вычетом нагрузки местного района и потерь мощности в сопротивлениях и проводимостях трансформаторов.

Расчетная нагрузкка ПС или ЭС определяется как алгебраическая сумма приведенной нагрузки и половин зарядных мощностей ЛЕП, присоединенных к шинам высшего напряжения ПС или ЭС.

Зарядные мощности определяются до расчета режима по номинальному, а не реальному напряжению, что вносит вполне допустимую погрешность в расчет.

Возможность упрощения расчетной схемы при использовании понятий “при-веденных” и “расчетных” нагрузок показано на рис. 7.3:


[image: image28.wmf];

т

т

н

н

пр

пр

Q

j

P

jQ

P

jQ

P

D

+

D

+

+

=

+



[image: image29.wmf].

5

,

0

5

,

0

с2

с1

пр

пр

р

р

Q

j

Q

j

jQ

P

jQ

P

D

-

D

-

+

=

+



Расчет потерь электроэнергии
При передаче электроэнергии часть ее расходуется на нагрев, создание электромагнитных полей и другие эффекты. Этот расход принято называть потерями. В электроэнергетике термин “потери” имеет специфическое значение. Если в дру-гих производствах потери связаны с браком продукции, то потери электроэнергии – это технологический расход на ее передачу.

Величина потерь электроэнергии зависит от характера изменения нагрузки в рассматриваемый период времени. Например, в ЛЕП, работающей с неизменной нагрузкой, потери электроэнергии за время t рассчитываются следующим образом:


[image: image30.wmf],

t

P

W

×

D

=

D


где 
[image: image31.wmf]-

D

P

суммарные потери активной мощности в сопротивлении и проводимости ЛЕП.
Если нагрузка меняется, то потери электроэнергии можно рассчитать различными способами. В зависимости от используемой математической модели методы делятся на две групп:

· детерминированные;

· вероятностно-статистические.

Наиболее точным из детерминированных методов является метод расчета потерь электроэнергии по графику нагрузок для каждого потребителя.

Предположим, что нагрузка потребителя в году менялась по следующему графику (см. рис. 7.4). Тогда, 


[image: image32.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image33.wmf]).

(

3

8760

0

2

2

8760

0

2

2

8760

0

2

2

8760

0

2

dt

U

Q

dt

U

P

R

dt

U

S

R

dt

I

R

W

t

t

t

t

t

t

t

ò

ò

ò

ò

+

×

=

=

×

=

×

×

×

=

D


Интеграл – это фактически площадь, ограниченная графиком изменения квадрата тока. Таким образом, потери активной электроэнергии пропорциональны площади квадратичного годового графика нагрузки.

Так как напряжение на шинах электроприемника меняется незначительно, то его значение можно считать неизменным. Заменяя интеграл суммой площадей прямоугольников с шагом Δti, получим:


[image: image34.wmf]å

å

=

=

D

×

+

=

D

×

=

D

n

i

i

i

i

n

i

i

i

t

Q

P

U

R

t

S

U

R

W

1

2

2

2

1

2

2

)

(

.

Потери электроэнергии в трансформаторах при заданном графике нагрузки при использовании его паспортных данных рассчитываются по формулам:

· для двухобмоточных


[image: image35.wmf];

]

)

(

1

[

2

ном

к

х

т

i

t

S

S

P

n

P

n

W

D

×

D

×

+

D

×

=

D


· для трехобмоточных трансформаторов (автотрансформаторов)


[image: image36.wmf].

]}

)

(

)

(

)

(

[

1

{

2

ном

н

кн

2

ном

с

кс

2

ном

в

кв

х

т

i

t

S

S

P

S

S

P

S

S

P

n

P

n

W

D

×

D

+

D

+

D

+

D

×

=

D


Достоинство метода – высокая точность расчета. Недостаток – большое количество вычислений.

Графики нагрузок не всегда известны. В этом случае потери электроэнергии можно вычислить другим детерминированным методом – через τм. Метод основан на двух допущениях:

· максимальные потери в электрической сети наблюдаются в период максимума нагрузки в энергосистемы (утренний максимум с 9 до 11 часов; вечерний – с 17 до 21 часа);

· графики активной и реактивной мощности подобны, т.е. график реактивной мощности пересчитан из графика активной мощности.

Время максимальных потерь τм – это время, в течении которого при работе потребителя с максимальной нагрузкой из сети потребляется такое же количество электроэнергии, что и при работе по реальному графику нагрузки. Исходя из определения, запишем:


[image: image37.wmf])

(

)

(

р

2

max

а

2

max

2

1

2

2

2

t

×

+

t

×

=

D

×

+

=

D

å

=

Q

P

U

R

t

Q

P

U

R

W

n

i

i

i

i

,

где 
[image: image38.wmf]-

t

t

р

а

,

соответственно время максимальных потерь для активной и реактивной нагрузок.

На практике эти значения усредняют и заменяют общим – τм. Тогда,


[image: image39.wmf].

м

2

max

2

t

×

=

D

S

U

R

W


Для типовых графиков нагрузки величина τм определяется по известной величине Tм:

                                             
[image: image40.wmf].

8760

)

10000

124

,

0

(

2

м

м

×

+

=

t

T

                             (7.3)

В соответствии с этим методом потери электроэнергии в элементах сети рассчитываются по формулам:

· в линии электропередач


[image: image41.wmf];

м

max

t

×

D

=

D

P

W


· в двухобмоточных трансформаторах


[image: image42.wmf]м

2

ном

к

х

т

)

(

1

8760

t

×

D

×

+

×

D

×

=

D

S

S

P

n

P

n

W

;

· в трехобмоточных трансформаторах (автотрансформаторах)


[image: image43.wmf]].

)

(

)

(

)

(

[

1

8760

мн

2

ном

н

кн

мс

2

ном

с

кс

мв

2

ном

в

кв

х

т

t

×

D

+

t

×

D

+

t

×

D

+

×

D

×

=

D

S

S

P

S

S

P

S

S

P

n

P

n

W


Величина τмв рассчитывается по формуле (7.3) по величине Tмв, значение которой определяется как средневзвешенное:


[image: image44.wmf].

1

max

1

м

max

ср

å

å

=

=

×

=

n

i

i

n

i

i

i

P

T

P

T


Аналогично определяется величина τм для ЛЕП, питающей несколько потребителей.

Мероприятия по снижению потерь мощности
Потери мощности и электроэнергии достигают значительных величин и являются одним из основных фактов, влияющих на экономичность сетей. Их величина регламентируется постановлениями Национального комитета по регулированию электроэнергии (НКРЭ) в сетях напряжением до 35 кВ и в сетях напряжениям 35 кВ и выше.

Большая часть потерь электроэнергии (60 – 70%) приходится на сети напряжением 6 – 10 кВ. Поэтому перечисленные ниже мероприятия относятся к сетям этих напряжений и к электроприемникам:

· применение более высокой ступени напряжения (10 кВ вместо 6 кВ);

· повышение уровня напряжения в сети путем применения устройств регулирования напряжения;

· регулирование потоков активной и реактивной мощностей в отдельных звеньях сети;

· применение рациональных схем питания потребителей, которые позволяют осуществлять более экономичную загрузку ЛЕП и трансформаторов;

· рационализация энергохозяйств предприятий – улучшение cosφ, правильный выбор мощности и загрузка электродвигателей.

ИП





I





R + jX





I, cos φ





Рисунок 7.1 – К расчету потерь 


                        мощности в ЛЕП





dl





Рисунок 7.2 – ЛЕП с равномерно


                        распределенной 


                        нагрузкой





ЛЕП1





ЛЕП2





ПС





Pн + j Qн





а)





R1 + jX1





R2 + jX2





Rт + jXт





0,5ΔQс1





0,5ΔQс2





Pх + j Qх





Pн + j Qн





б)





в)





Pпр + j Qпр





0,5ΔQс2





0,5ΔQс1





Pр + j Qр





R2 + jX2





R1 + jX1





г)





     Рисунок 7.3 – Этапы упрощения расчетной схемы:


                              а) исходная схема;


                              б) полная схема замещения;


                              в) схема замещения с приведенной нагрузкой;


                              г) схема замещения с расчетной нагрузкой.





0





R2 + jX2





R1 + jX1








Рисунок 7.4 – График нагрузки


                        потребителя.





Imax





I





t





 8760    ч








_1075635405.unknown

_1075640082.unknown

_1075710781.unknown

_1075713205.unknown

_1075713979.unknown

_1075714430.unknown

_1075714501.unknown

_1075715043.unknown

_1075714226.unknown

_1075713555.unknown

_1075713772.unknown

_1075713521.unknown

_1075711881.unknown

_1075712982.unknown

_1075711163.unknown

_1075705098.unknown

_1075705964.unknown

_1075706084.unknown

_1075705368.unknown

_1075701980.unknown

_1075701985.unknown

_1075640109.unknown

_1075635808.unknown

_1075639667.unknown

_1075639727.unknown

_1075636148.unknown

_1075635630.unknown

_1075635674.unknown

_1075635524.unknown

_1075630742.unknown

_1075634089.unknown

_1075634658.unknown

_1075635169.unknown

_1075634525.unknown

_1075633017.unknown

_1075633927.unknown

_1075632058.unknown

_1075629788.unknown

_1075630297.unknown

_1075630486.unknown

_1075630140.unknown

_1075628736.unknown

_1075629235.unknown

_1075628590.unknown

