03115, Украина, г. Киев, ул. Котельникова, 31, офис 2

тел +38 (044) 423-16-81 (руководство)

тел/факс +38 (044) 423-10-42 (бухгалтерия, отдел продаж)

тел/факс +38 (044) 423-10-36 (проектный отдел)

www.brandmaster.kiev.ua
e-mail: office@brandmaster.kiev.ua

[image: image6.png]



АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ   ЛОКАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ                                                             «ИМПУЛЬС МИКРО»
РЭ «Импульс Микро» 
СПГа «ИМПУЛЬС-М30» ТУ У 29.2-30784208-011:2015

Арт. 22.1.01.0000
СПГа «ИМПУЛЬС-М60» ТУ У 29.2-30784208-011:2015

Арт. 22.2.01.0000
СПГа «ИМПУЛЬС-М100»» ТУ У 29.2-30784208-011:2015
Арт. 22.3.01.0000
руководство по эксплуатации 

(паспорт)

[image: image1.png]P A\HL



[image: image5.png]016





Киев 2015
- 1 -
Данное руководство по эксплуатации на автономную систему газового пожаротушения локального применения «Импульс-М30», «Импульс-М60», «Импульс-М100», (далее по тексту «система») содержит описание устройства и принципа действия системы, технические характеристики, сроки службы и гарантии изготовителя, а также указания по применению и эксплуатации. 

Технические характеристики системы отвечают требованиям соответствующих разделов:

- ДСТУ 4095-2002 «Пожарная техника. Установки газового пожаротушение. Модули и батарейное оборудование. Общие технические требования. Методы испытания»;

- ТУ У 29.2-30784208-011:2015 «Автономная система газового пожаротушения локального применения «Импульс Микро»;

- п. 5.14 ДБН В.2.5.56-2014 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты»
- ДСТУ 4466-1:2008 «Системы газового пожаротушения. Проектирование, монтаж, испытания, техническое обслуживание и безопасность. Часть 1. Общие требования»;

- ДСТУ 4466-8:2008 «Системы газового пожаротушения. Проектирование, монтаж, испытания, техническое обслуживание и безопасность. Часть 8. Огнетушащее вещество HFC 125»;

При проектировании, монтаже и обслуживании систем следует выполнять требования данного Руководства по эксплуатации. 
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1.1 Обозначение изделий при заказе:

 - СПГа «Импульс-М30» ТУ У 29.2-30784208-011:2015
Автономная система газового пожаротушения, заправленная огнетушащим веществом HFC 125 предназначенная для пожаротушения пожаров класса А2, В, С и электрооборудования под напряжением не более 19кВ в объеме до 30 л (0,03 м3).

- СПГа «Импульс-М30» ТУ У 29.2-30784208-011:2015
Автономная система газового пожаротушения, заправленная огнетушащим веществом HFC 125 предназначенная для пожаротушения пожаров класса А2, В, С и электрооборудования под напряжением не более 19кВ в объеме до (0,06 м3).

- СПГа «Импульс-М100» ТУ У 29.2-30784208-011:2015
Автономная система газового пожаротушения, заправленная огнетушащим веществом HFC 125 предназначенная для пожаротушения пожаров класса А2, В, С и электрооборудования под напряжением не более 19кВ в объеме до 100 л (0,1 м3).

1.2. Назначение изделий: системы предназначены для тушения газовым огнетушащим веществом HFC-125 (согласно ДСТУ 4466-8:2008) пожаров класса А2, В, С и электрооборудования под напряжением не более 19кВ.
1.3 Срабатывание системы происходит только при повышении температуры в защищаемом объеме (более 57±3°С) вследствие загорания.
1.4 Конструктивно системы представляют собой металлическую емкость (корпус) с огнетушащим веществом . В верхней части системы расположена клейкая лента, обеспечивающая крепление системы.
- 2 -

В торце корпуса расположен манометр и запоно-пусковой клапан с быстродействующей термочувствительной колбой, выполняющей функцию обнаружения, пуска и предохранительного устройства. 

Системы изготавливаются в климатическом исполнении У, категория размещения 3 согласно ГОСТ 15150, для работы при температурах окружающей среды от минус 20 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 80% при температуре 15°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Способ приведения системы в действие - автономный за счет разрушения термочувствительной колбы запорно-пускового клапана устройства при повышении температуры выше 57(С.

Другие технические характеристики систем представлены в таблице 1.

Таблица 1 Технические характеристики систем
	Наименование показателей
	Тип системы

	
	Импульс-М30
	Импульс-М60
	Импульс-М100

	1. Вместимость сосуда системы, л
	0,03+0,02
	0,053+0,03
	0,089+0,03

	2. Рабочее давление в системе, при температуре 20ºС±2ºС,   bar
	12

	3. Расчетное давление сосуда системы, bar
	28

	4. Пробное давление сосуда системы, bar
	50

	6. Инерционность срабатывания (согласно данных производителя термочувствительных колб), с, не более 
	20

	7. Огнетушащее вещество
	HFC 125

	8. Продолжительность выпуска  заряда ГОС, с, не более
	5

	9. Масса системы конструктивная, кг
	0,3±0,03
	0,6±0,05
	1±0,05

	10. Масса огнетушащего вещества, кг
	0,025+0,005
	0,049+0,01
	0,082+0,01

	11. Защищаемый объем для пожаров класса А2, В, С и электрооборудования, л, не менее
	30
	60
	100


- 3 -

Продолжение таблицы 1

	12. Габаритные размеры:
	
	
	

	- ширина
	95
	95
	127

	- высота
	110
	155
	155

	- толщина
	30
	30
	30

	13. Диапазон температур эксплуатации систем, оС
	от минус 20 до плюс 50

	14. Температура срабатывания запорно-пускового клапана, ºС
	57±3

	15. Ресурс срабатываний, не менее
	5

	16. Срок службы, не менее, лет
	10


3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:

· система в сборе с зарядом ГОС и клейкой лентой для крепления;

· манометр;

· паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации;

· упаковка.
4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Общий вид систем представлен на рис. 1, рис. 2 и рис. 3.

Автономные системы газового пожаротушения локального применения СПГа «Импульс-М30», «Импульс-М60», «Импульс-М100»  отличаются объемом полостей корпуса, массой заряда огнетушащего вещества и габаритами.
Система состоит из: корпуса 1 (корпуса), заглушек 2 закрывающих технологические отверстия, переходника манометра 3 установленного в корпус и позволяющего производить замену манометра 4 и запорно-пускового клапана 5 с термочувствительной колбой 6.
4.2 Принцип работы системы.

Автономные системы газового пожаротушения «Импульс Микро» крепятся при помощи клейкой ленты на верхнюю крышку шита (шкафа). При возгорании и повышении температуры выше 57°С термочувствительная колба на запорно-пусковом клапане разрушается, клапан открывается и огнетушащее вещество под собственным давлением выпускается из системы и заполняет объем защищаемого щита (шкафа), создавая огнетушащую концентрацию.

- 4 -

     [image: image2.png]



Рисунок 1. Общий вид СПГа «Импульс-М30»
               [image: image3.png]/r\;

A

153

3





Рисунок 2. Общий вид СПГа «Импульс-М60»
- 5 -

[image: image4.png]y
=\ |

=) /r\)

153

N/





Рисунок 3. Общий вид СПГа «Импульс-М100»
Индикатор указывает давление в системе, которое при температуре 20°С должно быть 12 бар. Падение давления ниже 12 бар при 20°С указывает на утечку огнетушащего вещества из системы и необходимости проведения ревизии для устранения неисправности.

Отсутствие давления в системе и отсутствие термочувствительной колбы указывает на срабатывания системы – в этом случае систему необходимо отправить на заправку производителю и определить причину срабатывания.

Переходник манометра предназначен для возможности замены манометра и предотвращает выход огнетушащего вещества из системы при выкручивании манометра.
5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектирование систем «Импульс Микро» выполняется специалистами, изучившие требования ДБН В.2.5-56:2010, ДСТУ 4466-1:2008, ДСТУ 4466-8:2008, ПУЭ и данного руководство по эксплуатации.

Проектирование и монтаж систем «Импульс Микро» выполняется проектными и монтажными организациями, имеющие все необходимые разрешительные документы для проведения данных видов работ.
5.1. Этапы проектирования:

- общие требования;

- 6 –

- определение типа горючих веществ в защищаемых объемах;

- расчет объема и выбор типа системы;
- расчет параметра негерметичности защищаемых щитов и шкафов.

5.1.1. Общие требования.

При проектировании следует учитывать:

- огнетушащая концентрация, сформировавшиеся в защищаемом объеме после срабатывания системы «Импульс Микро» безопасна для людей, которые находятся в помещении где установлены щиты или шкафы. 

- следует учитывать негативные воздействия на человека дыма (продуктов горения), который выделяется при горении горючих веществ класса А2 или В. При обнаружении возгорания внутри шкафа необходимо срочно покинуть помещение и обратится в ГСЧС.
- системы газового пожаротушения «Импульс Микро» срабатывают только при повышении температуры до 57±3° и не реагируют на дым.

5.1.2. Определение типа горючих веществ в защищаемых объемах.

Автономные системы газового пожаротушения «Импульс Микро» предназначены для тушения пожаров класса А2 (твердые вещества, не склонны к тлению) и класса В (жидкие горючие вещества).

Как правило, источником возгорания в электрических щитах и шкафах является замыкание электропроводки или выход из строя других элементов электрооборудования.
Основными горючими материалами в электрических щитах и шкафах являются:

- материалы самого шкафа (пластик);

- изоляция электропроводки;

- горючие компоненты плат;

- электротехнические компоненты;

Для возможности применения систем «Импульс  Микро» необходимо убедится, что горюче вещества относятся к классу А2 или В.

5.1.3. Расчет объема и выбор типа системы.

Для выбора системы газового пожаротушения «Импульс Микро» необходимо рассчитать объем защищаемого щита или шкафа. Системы «Импульс Микро» относятся к предпроектированным системам (pre-engineered system) – расчет массы огнетушащего вещества проводился с учетом тушения пожаров класса В (концентрация 12,1% согласно ДСТУ 4466:8-2008) при минимальной температуре эксплуатации (-20° С) для щитов разного объема (30, 60 и 100 л).
При объеме до 0,03 м3 – применяется система СПГа «Импульс-М30».

- 7 -

При объеме до 0,06 м3 – применяется система СПГа «Импульс-М60».

При объеме до 0,1 м3 – применяется система СПГа «Импульс-М100».

При выборе системы также следует учитывать возможность установки системы внутри защищаемого щита или шкафа.
5.1.4. Для определения возможности применения «Импульс Микро» необходимо просчитать общую площадь поверхностей щита или шкафа и параметр негерметичности (%).

Параметр негерметичности – суммарная площадь всех отверстий умноженная на 100 и деленная на общую площадь поверхностей щита или шкафа,.
Системы «Импульс Микро» рассчитаны для пожаротушения щитов или шкафов с параметром негерметичности до 5%.

Если параметр негерметичности превышает 5% - следует применять другие системы пожаротушения или обратится к производителю для проведения дополнительных испытаний.

6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 К работам по монтажу и ТО допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие устройство, принцип действия и инструкцию по эксплуатации на автономные системы газового пожаротушения «Импульс Микро», прошедшие медицинское обследование, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку 
знаний правил безопасности в соответствии с занимаемой должностью и применительно к выполняемой работе. 

6.2 Запрещаются работы связанные с разборкой системы при наличии в нем избыточного давления.

6.3 Запрещается располагать системы в местах с возможным попаданием прямых солнечных лучей, а также в местах с температурой окружающей среды менее минус 20°С и более плюс 50°С.

6.4 Запрещается расположение систем на расстоянии менее 1 метра от радиаторов отопления и других отопительных приборов, а от печей и других источников тепла с открытым пламенем на расстоянии менее 10 м.

6.5 Все работы с ГОТВ должны производиться в соответствии с требованиями безопасности и охраны окружающей среды, которые изложены в нормативных документах на эти ГОТВ.

6.6 При проектировании, обслуживании и эксплуатации систем, всегда следует учитывать возможность опасного физического влияния на человека, выходящих из системы струй ГОТВ при разрушении термочувствительно колбы.

- 8 -

7. ПРИЕМКА И ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ К РАБОТЕ
	ВНИМАНИЕ! Системы могут использоваться только для тушения в объемах, не имеющих внутренних герметичных перегородок.

Система срабатывает только под воздействием температуры в защищаемом объеме более 57±3 °С.


7.1 Выдержать систему при постоянной температуре (в диапазоне температур эксплуатации системы) в течении не менее 8 часов.

7.2 Распаковать систему;

7.2.1 Поверить комплектность системы;

7.2.2 Проверить полный вес системы, согласно паспортных данных.

7.2.3 Проверить давление в системе (на соответствие графикам приведенным в приложении 1);

7.2.4 Сверить комплектацию согласно упаковочного листа и заявки. В случае несоответствия комплектации сообщить фирме-производителю в срок не более чем 14 дней после получения. 
	ВНИМАНИЕ! При выявлении любого несоответствия технических характеристик, паспортных данных, комплектности, внешнего вида необходимо срочно связаться с предприятием-производителем для устранения недостатков. 
Претензии по комплектности, наличию механических повреждений, внешнему виду и другим несоответствиям системы по истечении 14 дней с момента отгрузки системы покупателю не принимаются.


7.3 Монтаж системы и требования к монтажу
7.3.1 Монтаж системы (размещение) производится согласно проекта на систему пожаротушения, закреплением к верхней крышке щита (шкафа) при помощи клейкой ленты.

7.3.2 Необходимо проверить соответствие габаритов защищаемого объекта, габаритам, указанным в проекте на систему. 
7.3.3. Перед монтажом системы, необходимо отключить защищаемый объект от электропитания.  Поверхность на которую будет крепится система необходимо очистить от грязи и пыли.
7.3.4. Располагать систему необходимо таким образом, чтобы был виден манометр и информационная табличка 
7.3.5. Снять защитный слой на клейкой ленте и приклеить систему в месте предполагаемого монтажа. 
- 9 -

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации системы необходимо проводить регламентные работы по регламентам 1, 2, 3 осуществляемые обученным персоналом.
Все выполненные регламентные работы должны быть занесены в журнал по обслуживанию, с обязательной отметкой выявленных недостатков, проведенных работ, даты проведения работ, подписи лица проводившего данные работы.

Регламент №1. Ежемесячно:
- контролировать давление в системе. Давление контролируется по манометру. Значение давления заносится в журнал.

При проверке соответствия давления необходимо руководствоваться данными зависимости давления от температуры (приложение 1).

При несоответствии давления в системе более 10% от указанного в таблице зависимости давления ГОС от температуры (Приложение 1) срочно уведомить предприятие-изготовитель либо обслуживающую организацию для устранения недостатка.

- очистка от пыли, производственных загрязнений;

Регламент № 2. Раз в 2 года после начала эксплуатации:

- выполнить работы по регламенту № 2;

- произвести проверку сохранности огнетушащего вещества взвешиванием системы. В случае снижения  массы огнетушащего вещества в системе  более  чем  на  15%  от заправленного (согласно паспорта), система подлежит дозарядке или перезарядке;

Регламент №3. Через 10 лет после начала эксплуатации и далее каждые 5 лет:

- демонтировать систему и провести его разрядку в специальную емкость;

- провести внутренний и внешний осмотр корпуса системы с последующими гидравлическими испытаниями корпуса на прочность. В случае положительных результатов гидроипытаний система снова заряжается и устанавливается на штатное место. Данные результатов заносятся в журнал.

Гидроиспытания, внутренний и внешний осмотр должны проводится в специализированной лаборатории лицами имеющими право на проведение таких работ.
ООО «НПФ «Бранд Мастер» являясь производителем систем  проводит бесплатное обучение специалистов по техническому обслуживанию и ремонту систем.

- 10 –

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Системы транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах морских и речных судов) на любые расстояния с соблюдением требований действующих нормативных документов на перевозку грузов 2 класса опасности (газы), подгруппы 2.1 (негорючие газы).

9.2. Способ размещения систем в контейнер и на транспортное средство должен исключать их перемещение, падения и соударения.

9.3. При транспортировании на открытых транспортных средствах системы должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, нагрева выше 50°С и ударов по нему.

9.4 Транспортирование и хранение систем допускается в диапазоне температур от минус 20 до плюс 50 °С.
9.5 Не допускается транспортирование систем совместно с бензином, керосином, щелочами и другими веществами, вредно действующими на металл, защитно-декоративное и лакокрасочное покрытие, резину и упаковочные материалы.

9.6 При погрузке, транспортировании и разгрузке должны быть выполнены меры предосторожности в соответствии с маркировкой и надписями на таре.

- 11 -

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автономная система газового пожаротушения 

СПГа Импульс- М____ ТУ У 29.2-30784208-011:2015
заводской номер_______________________________________________

обозначение газового огнетушащего состава___HFC-125____________

масса системы конструктивная_________________________________

масса огнетушащего состава ____________________________________

дата заправки _________________________________________________

давление в системе при 20 ± 2 оС __________________________

Система газового пожаротушения соответствует техническим условиям ТУ У 29.2-30784208-010:2015 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____»________________ 20____ г.

МП


Подпись представителя ОТК

- 12 -

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу систем при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации системы - 24 месяцев со дня заправки огнетушащим веществом.

11.3. Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать или      заменять узлы систем в течение гарантийного срока, при соблюдении требований      п. 5-9.

11.4. Предприятие-изготовитель не принимает претензий:

- при видимых механических повреждениях;

- при нарушении контрольных наклеек;

- если истек гарантийный срок эксплуатации;

- при несоблюдении п. 5- 9.

- при отсутствии паспорта и гарантийного талона на систему,

11.5. Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию систем, сохраняя их основные технические параметры и эксплуатационные характеристики.

Приложение 1

Зависимость давления от температуры насыщенных паров HFC-125
	№
	Температура, ° С
	Давление, бар

	1
	- 20
	3,4

	2
	- 10
	4,8

	3
	0
	6,7

	4
	10
	9,1

	5
	20
	12,1

	6
	30
	15,7

	7
	40
	20,1

	8
	50
	25,3


- 13 -

Приложение 2
Сервисное обслуживание
Киево-Святошинский р-н,

с. Березовка, ул. Полевая, 1 в

Гарантийный талон № _____________________________________ 

П.1 Гарантийный срок на изделия составляет 24 месяца с дня заправки системы. 

П.2 Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать или заменять узлы изделий в течение гарантийного срока, при соблюдении п.5, 6, 7, 8,  9 руководства по эксплуатации «Импульс Микро» и нижеизложенных требований: 

П.2.1 – в соответствии с п.7.1.1 НПАОП 0.00-1.07-94 «Правила устройства и без-опасной эксплуатации сосудов работающих под давлением» владелец обязан обеспечить содержание систем в исправном состоянии и безопасные условия их работы. В этих целях необходимо: 

П.2.1.1 – вести книгу учета и освидетельствования систем, находящихся на балансе предприятии, как зарегистрированных в ЭТЦ (экспертно-техническом центре), так и не подлежащих регистрации (копии предоставляется предприятию-изготовителю); 

П.3 Эксплуатация, хранение и транспортирование систем на предприятии должны проводиться в соответствии с требованиями инструкции, утвержденной в установленном порядке. 

П.3.1 – Устанавливаемые в помещениях системы, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов и не менее 5м от источников тепла с открытым огнем; 

П.3.2 – Системы транспортируются любыми видами транспорта, при этом должна быть исключена возможность перемещения, соударения и падения их. При транспортировании и хранении должны применяться меры защиты от воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и коррозионно-активных сред. Транспортирование и хранение систем допускается в диапазоне температур от минус 20 до плюс 50 °С; 

П.3.3 – Не допускается падения систем и удары по ним. 
П.4 Гарантийные обязательства не распространяются в случаях: 
П.4.1 – если системы эксплуатируются с нарушением правил эксплуатации; 

П.4.2 – если системы были повреждены вследствие неправильной транспортировки или хранения. 

П.4.3 – если ремонт или какие-либо вмешательства в целостность системы производились лицами не уполномоченными предприятием-изготовителем. 

П.4.4 – Если не были выполнены требования п. 2.1 и п. 3. 

П.4.5 – Если контрольные пломбы на изделии нарушены либо отсутствуют.

версия 001

