прДСТУ ISO 16069:201Х
ДСТУ ISO 16069:2012
ДСТУ ISO 16069:2012


[image: image1.png]



	НАЦІОНАЛЬНИЙ стандарт України


Пожежна безпека

Графічні символи

Знаки безпеки

Системи позначення шляхів безпечної евакуації

(ISO 16069:2004, IDT)

ДСТУ ISO 16069:2012
Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2012
Передмова

1 Розроблено: ТОВ “Мікросфера-Україна”
переклад та науково-технічне редагування: К.Колесник (науковий керівник), Г.Колісник
2 прийнято і надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від  28 листопада  2012р.  № 1356 
(з 1 липня 2013 р. відповідно до наказу Мінекономрозвитку України № 1356 від 28.11.2012 набирають чинності національні стандарти України)
3 Національний стандарт відповідає ISO 16069:2004, Graphical symbols – Safety signs – Safety way guidance systems (SWGS) (Графічні символи – Знаки безпеки – Системи позначення шляхів безпечної евакуації (СПШБЕ)).

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Уведено УПЕРШЕ
	Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

	Держспоживстандарт, 2012


Зміст
С.

	Національний вступ ………………………………………………………………
	IV

	Вступ до ISO 16069:2004 ………………………………………………………...
	VI

	1
	Сфера застосування …………………………………………………………..
	2

	2
	Нормативні посилання ……………………………………………………….
	3

	3
	Терміни та визначення понять ………………………………………………
	4

	4
	Планування СПШБЕ …………………………………………………………
	7

	5
	Основні принципи побудови СПШБЕ ………………………………………
	8

	6
	Особливі вимоги до електричних компонентів ……………………………
	18

	7
	Особливі вимоги до фосфоресцентних компонентів ………………………
	24

	Додаток А Приклади компонування СПШБЕ …………………………………
	33

	Додаток В Вимірювання видимої яскравості фосфоресцентних компонентів у лабораторних умовах …………………………………………………………..
	55

	Додаток С Вимірювання показників яскравості фосфоресцентних компонентів СПШБЕ у місці встановлення ……………………………………………….
	63

	Бібліографія ………………………………………………………………………
	69


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 16069:2004 Graphical symbols – Safety signs – Safety way guidance systems (SWGS) (Графічні символи – Знаки безпеки – Системи позначення шляхів безпечної евакуації (СПШБЕ)).
Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт – ТК 25 “Пожежна безпека та протипожежна техніка”.

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

– назву доповнено груповим складником “Пожежна безпека” для її приведення у відповідність до вимог національної стандартизації України;

– вирази “цей Міжнародний стандарт”, “цей документ” замінено на “цей стандарт”;

– структурні елементи цього стандарту: “Титульний аркуш”, “Передмову”, “Національний вступ”, “Зміст”, “Бібліографічні дані” оформлено відповідно до вимог ДСТУ 1.5-2003, ДСТУ 1.7-2001;

– пропуск, який означає множення, у математичних рівняннях замінено знаком “×”;

– математичні рівняння та пояснення перед ними викладено у відповідності до вимог національної стандартизації;

– слово “слід” замінено словами “необхідно” або “потрібно”;

– окремі терміни, вжиті в однині, замінено множиною, і навпаки, з метою правильнішого передавання технічного змісту положень, викладених у відповідних реченнях;

– змінено назви окремих підпунктів з метою точнішого передавання їх технічного змісту;

– вилучено “Передмова” міжнародного стандарту згідно з 4.2 ДСТУ 1.7-2001;

– вилучено інформацію перед розділом 1;

– вилучено виділення напівжирним шрифтом і курсивом елементів, які цього не потребують відповідно до вимог національних нормативних документів зі стандартизації;

– вилучено речення “Цей стандарт містить Бібліографію”;

– у розділі “Сфера застосування” вилучено переклад останнього абзацу;

– до структури стандарту додано “Бібліографічні дані”;

Познаки одиниць вимірювання фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97:

	Позначення в ISO 16069:2004
	m
	cm
	nm
	min
	s
	sr
	lx
	klx
	mcd
	cd/m2
	mcd/m2

	Позначення в цьому стандарті
	м
	см
	нм
	хв
	с
	ср
	лк
	клк
	мкд
	кд/м2
	мкд/м2


До цього стандарту долучено національні пояснення та національні примітки, які викладено безпосередньо після пунктів, яких вони стосуються, та виділено в тексті рамкою і заголовком “Національне пояснення” або “Національна примітка”.
У цьому стандарті є посилання на такі міжнародні стандарти, які прийняті в Україні як національні стандарти:

	Позначення МС
	Позначення НС, який відповідає МС
	Ступінь відповідності

	ISO 3864-1, Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas
	ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ISO 3864-1:2002, IDT)
	Ідентичний (IDT)

	ISO 7010, Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Safety signs used in workplaces and public areas
	ДСТУ ISO 7010:2009 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності

(ISO 7010:2003, IDT)
	Ідентичний (IDT)

	IEC 60598-2-22, Luminaries – Part 2-22: Particular requirements – Luminaries for emergency lighting
	ДСТУ IEC 60598-2-22:2009 Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 22. Світильники аварійного освітлювання

(IEC 60598-2-22:2002, IDT)
	Ідентичний (IDT)


Копії міжнародних стандартів, на які є посилання у цьому стандарті і які не прийнято в Україні як національні, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

Вступ до ISO 16069:2004
Постійне збільшення обсягів переміщення та мобільності під час роботи призвело до необхідності стандартизації систем позначення шляхів безпечної евакуації (СПШБЕ) з таким розрахунком, щоб надати інформацію, необхідну для забезпечення ефективної евакуації людей з приміщень, де вони перебувають, і, за необхідності, їх збирання у призначених безпечних зонах у разі виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій.

Завдяки послідовному та однаковому застосуванню загальних принципів побудови СПШБЕ у міжнародних масштабах, люди в різних країнах матимуть більше можливостей зрозуміти і виконувати інформаційні вказівки, які подаються такими системами з метою надання допомоги в забезпеченні безпечної евакуації. Додатковою перевагою є те, що стандартизована СПШБЕ допомагає пожежникам та іншим рятувальним загонам евакуювати людей з приміщень, де вони перебувають, під час надзвичайних ситуацій.

Щоб ефективно подати інформацію про безпечні шляхи, незважаючи на мовні бар’єри, системи, регламентовані цим стандартом, передбачають використання таких графічних символів і позначень як стрілки, які відповідають вимогам стандартів ISO.

Прилади для освітлення шляхів евакуації не є частиною СПШБЕ, у зв’язку з чим на них не поширюються вимоги цього стандарту; СПШБЕ не призначено для заміни освітлювання шляхів евакуації у випадку надзвичайної ситуації. За певних обставин освітлювання шляхів евакуації у випадку надзвичайної ситуації не потрібне, у той час як за інших обставин, наприклад, за наявності диму, коли освітлювання шляхів евакуації у випадку надзвичайної ситуації може стати неефективним, СПШБЕ є більш ефективним засобом надання допомоги в евакуації у випадку надзвичайної ситуації. Разом з тим, у загальному випадку рекомендовано застосовувати СПШБЕ одночасно з освітлюванням шляхів евакуації, щоб надати усій системі додаткові переваги.

Принципи, викладені в цьому стандарті, призначено для забезпечення послідовного проектування елементів незалежно від того, які компоненти використовуються. Послідовне використання підвищує обізнаність людей стосовно таких систем, а також надає допомогу у швидкому орієнтуванні та ефективності у разі виникнення надзвичайної ситуації.
	НАЦІОНАЛЬНИЙ стандарт України


Пожежна безпека

графічні символи

знаки безпеки

Системи позначення шляхів безпечної евакуації
Пожарная безопасность

графические символы

знаки безопасности

Системы обозначения путей безопасной эвакуации

FIRE Safety

graphical symbols
safety signs

Systems for designation of safe escape routes


Чинний від ___________
ВАЖЛИВО! Кольори, представлені в електронній версії цього стандарту, неможна побачити на екрані і роздрукувати як дійсні зображення. Хоча примірники цього Міжнародного стандарту було надруковано ISO з таким розрахунком, щоб вони відповідали вимогам ISO 3864-1 (з прийнятною точністю згідно з оцінками в результаті розгляду неозброєним оком), задача використання цих друкованих копій для порівняння з еталонними зразками не ставилася. Натомість можна скористатися ISO 3864-1, який встановлює колориметричні та фотометричні параметри, а також, як настанову, вказівки стосовно систем задавання кольору.


Видання офіційне
1 Сфера застосування

Цей стандарт встановлює принципи, які визначають проектування і застосування видимих компонентів, що використовуються для створення систем позначення шляхів безпечної евакуації (СПШБЕ).

Цей стандарт містить загальні принципи, дійсні як для електричних, так і для фосфоресцентних компонентів. Спеціальну інформацію, яка стосується типу компонентів, подано з метою надання допомоги у визначенні середовища використання, вибиранні матеріалу, компонування, а також створення і технічного обслуговування системи СПШБЕ.

Цей стандарт не стосується оцінювання ризику. Застосування за різних рівнів ризику для осіб, які перебувають у приміщеннях, як правило, потребує різних компоновок і типів СПШБЕ. Визначення особливостей застосування, а також точної кінцевої конструкції СПШБЕ покладається на осіб, які відповідають за цю задачу.

Цей стандарт також не містить спеціальних міркувань стосовно можливих тактильних та звукових компонентів СПШБЕ, він не містить вимог до освітлювання шляхів евакуації, зокрема, конструкції та застосування аварійного освітлювання шляхів евакуації, за винятком випадків, коли освітлювання передбачається для позначання обладнання для забезпечення безпеки або певних частин шляху евакуації, наприклад, дверей аварійного виходу або сходинок.

Цей стандарт призначено для використання шляхом співробітництва та координації усіма іншими Технічними комітетами, які входять до складу ISO та IEC, які займаються розроблення СПШБЕ відповідно до їх особливих вимог. Цей стандарт не потрібно застосовувати до суден, на які поширюються вимоги Міжнародної морської організації (ІМО).

примітка Наприклад, деякі національні нормативні документи не допускають використання знаків виходу, регламентованих цим стандартом. У зв’язку з цим, такі знаки не можуть використовуватись у цих державах до того моменту, поки не буде внесено доповнення до відповідних нормативних документів.

2 Нормативні посилання

Застосування цього стандарту передбачає обов’язкове застосування перелічених нижче нормативних документів. У разі датованих посилань, потрібно користуватися тільки вказаним виданням. У разі недатованих посилань, потрібно користуватися останнім виданням документа, на який подано посилання (з урахуванням усіх доповнень).
ISO 3864-1:2002, Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas, corrected and reprinted in 2003

ISO 7010, Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Safety signs used in workplaces and public areas
IEC 60050-845, International electrotechnical vocabulary (IEV) – Chapter 845: Lighting
IEC 60364-5-55, Electrical installations of buildings – Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment; – Other equipment
)

IEC 60598-2-22, Luminaries – Part 2-22: Particular requirements – Luminaries for emergency lighting
CIE Publication 15.2:1986, Colorimetry, 2nd ed.
CIE Publication 69:1987, Methods of characterizing illuminance meters and luminance meters: Performance, characteristics and specification
	Національне пояснення
ISO 3864-1:2002 Графічні символи – Кольори безпеки та знаки безпеки – Частина 1: Принципи проектування знаків безпеки у робочих зонах і в публічних місцях, виправлено і повторно надруковано у 2003 р.

ISO 7010 Графічні символи – Кольори безпеки та знаки безпеки – Знаки безпеки, які використовуються в робочих зонах і публічних місцях

IEC 60050-845 Міжнародний електротехнічний словник (IEV) – Частина 845: Освітлення

IEC 60364-5-55 Електроустановки будинків – Частина 5-55: Вибирання і монтування електричного обладнання; – Інше обладнання

IEC 60598-2-22 Світильники – Частина 2-22: Особливі вимоги – Світильники для аварійного освітлення

CIE Publication 15.2:1986 Колориметрія, 2-е видання

CIE Publication 69:1987 Методи характеризування люксметрів та яскравомірів: Технічні параметри, характеристики та вимоги


3 Терміни та визначення понять

У цьому стандарті використовують терміни та визначення, подані в                 ІЕС 60050-845, а також ті, які подано нижче.

3.1 місце збору (assembly area)

Спеціально призначене місце поза межами приміщення з перебуванням людей, в якому очікується збір цих осіб

примітка Взято з ISO 17724.

3.2 тупиковий коридор (dead end corridor)
Коридор або частина коридору, з якого (якої) існує лише один вихід

(ISO 17724(
3.3 аварійне освітлення шляху евакуації (emergency escape lighting)
Частина аварійного освітлення для забезпечення безпеки людей, що залишають приміщення або намагаються зупинити перед цим потенційно небезпечний процес

(ISO 17724(
3.4 аварійне освітлення (emergency lighting)
Освітлення, яке забезпечується для використання в умовах несправності основного освітлення

(ISO 17724(
3.5 коефіцієнт відстані (factor of distance)

[image: image2.wmf]z


Співвідношення між висотою розташування знака (
[image: image3.wmf]h

) і відстанню, з якої його можна розглядіти (
[image: image4.wmf]l

), яким користуються під час визначення величин відстані, з якої можна побачити знаки


[image: image5.wmf]h

l

z

=


(ISO 17724(
3.6 лінія-вказівник (guidance line)
Добре видимі лінійні мітки, які створюють частину системи позначення шляхів безпечної евакуації та позначають шляхи евакуації або вказують шлях проходу крізь відкритий простір.

примітка Взято з ISO 17724.

3.7 розташування на великій висоті (high location)
(для системи позначення шляхів безпечної евакуації( Встановлення знаків безпеки та інших компонентів, які вказують безпечний шлях, на рівні перекриття або на висоті не менше ніж 1,8 м над рівнем підлоги

(ISO 17724(
3.8 розташування на середній висоті (intermediate location)
(для системи позначення шляхів безпечної евакуації( Встановлення знаків безпеки та інших компонентів, які вказують безпечний шлях, між малою та великою висотою, зокрема, на рівні очей

(ISO 17724(
3.9 розташування на малій висоті (low location)
(для системи позначення шляхів безпечної евакуації( Встановлення знаків безпеки та інших компонентів, які вказують безпечний шлях, на рівні підлоги або невеликій відстані від рівня підлоги

(ISO 17724(
3.10 позначання (marking)
(для системи позначення шляхів безпечної евакуації( Спосіб підсвічування та ідентифікації певних будівельних елементів або обладнання за допомогою матеріалу, який випромінює світло, прикріпленого до будівельних елементів, або освітлення окремими джерелами світла

3.11 відстань видимості (observation distance)

[image: image6.wmf]l


Найбільша відстань, на якій знак розбірливий і помітний

(ISO 17724(
3.12 проміжок часу роботи (period of use)
(для системи позначення шляхів безпечної евакуації( Проміжок часу, протягом якого очікується, що система позначення шляхів безпечної евакуаціїзалишається в робочому стані

(ISO 17724(
3.13 фосфоресценція (phosphorescence)
Фотолюмінесценція, яка затримується за рахунок накопичення енергії на проміжних енергетичних рівнях

(ISO 17724(
3.14 знак безпеки (safety sign)
Знак, як графічний символ, що дає загальне повідомлення про безпеку, створений поєднанням кольору і геометричної форми

(ISO 17724(
3.15 система позначення шляхів безпечної евакуації (safety way guidance system)

СПШБЕ (SWGS)
Система, яка надає видиму і точно виражену інформацію, а також достатньо видимі сигнали для забезпечення можливості залишення людьми приміщення, в якому вони перебувають, у разі виникнення надзвичайної ситуації, вказаним шляхом евакуації, завдяки забезпеченню комплексного розташування видимих компонентів, знаків і позначень

(ISO 17724(
3.16 допоміжний знак (supplementary sign)
Знак, який надає додаткову до основного знака інформацію, головним завданням якого є надання додаткових роз’яснень

(ISO 17724(
4 Планування СПШБЕ

4.1 Загальні положення

Оскільки СПШБЕ складні і можуть складатися з великої кількості різних компонентів, стадія планування повинна складатися з декількох етапів для визначення будов, які підходять.

СПШБЕ повинні враховувати такі чинники:

– очікувана кількість осіб, які користуватимуться шляхом евакуації;

– демографічні характеристики осіб, які перебувають у будинку;

– вид діяльності, якою займаються у просторі з перебуванням людей;

– очікуваний час затримки до початку евакуації;

– вид, розміри, наявність людей і місце розташування будинку;

– складність шляхів евакуації і можливість плутанини в місцях змінювання напрямку та рівня підлоги;

– особливі небезпеки, з якими можна зіткнутися;

– особливі умови ризику, за яких знадобиться користування шляхами евакуації;

– будь-які існуючі особливості шляху евакуації, наприклад, плани поверху;

– можливі комбінації компонентів СПШБЕ, необхідні для надання допомоги в евакуації за особливих умов ризику, наприклад, наявність розсіяного або розшарованого диму, землетруси, а також наявність перепон або особливих умов для утворення натовпу.

примітка Відстань видимості видимих компонентів буде більшою, якщо освітленість або їх чіткість краща. Фонове освітлення в умовах задимлення зумовить слабке освітлювання багатьох елементів і зробить видимість поганою. Тому краще буде видно елементи, які підсвічуються зсередини і поверхня яких випромінює світло.
4.2 Вибирання компонентів

Остаточне вибирання компонентів СПШБЕ залежить від таких чинників:

– необхідність передбачення компонентів, розташованих як на великій, так і на малій висоті, які є основними видимими компонентами СПШБЕ;

примітка 1 Загальним принципом є те, що елементи, які вказують безпечний шлях евакуації, чіткіше видимі периферичним зором, а знаки та інформація чіткіші та більш зрозумілі на прямій лінії зору, тоді коли збільшуються їх яскравість, контраст яскравості та розмір.

– мінімальні фотометричні властивості та розміри компонентів, регламентовані цим стандартом;

примітка 2 Видимість, можливість узнавання та зрозумілість за будь-яких умов покращуються зі збільшенням розміру, яскравості, а також інтенсивності освітлення та частоти розташування компонентів.

– необхідність передбачення фосфоресцентних компонентів, які для функціонування потрібно піддати впливу джерела освітлення;

– необхідність передбачення резервного аварійного джерела електроживлення, що автоматично подає живлення до компонентів, які його потребують для роботи, наприклад, до освітлювальних приладів і знаків, у разі несправності основного джерела електроживлення;

– необхідність передбачення знаків шляху евакуації, розташованих на великій висоті, які повинні постійно знаходитись у робочому стані за наявності людей у приміщенні, а також у разі несправності основного джерела електроживлення;

– необхідність дотримання мінімальних вимог до знаків шляху евакуації, розташованих на малій та середній висоті, а також ліній-вказівників, які повинні знаходитись у працездатному стані в темряві протягом проміжку часу роботи після виходу з ладу освітлення у випадку фосфоресцентних компонентів або виходу з ладу джерела електроживлення загального освітлення у випадку електричних компонентів.

Відповідно до цього стандарту, СПШБЕ повинні залишатися в робочому стані протягом принаймні 60 хв, що суттєво перевищує нормально очікувану тривалість евакуації. У більшості будинків до СПШБЕ можуть висуватися жорсткіші вимоги щодо проміжку часу роботи, наприклад, його відповідність тривалості роботи аварійного освітлення шляху евакуації.

5 Основні принципи побудови СПШБЕ

5.1 Цілі проектування

5.1.1 Загальні положення

СПШБЕ повинна надавати особам, які перебувають у приміщенні, однозначну та зрозумілу інформацію, щоб вони могли евакуюватися з дотриманням порядку з будь-якого місця всередині приміщення з перебуванням людей у будь-яке місце збору.

Для надання інформації про напрямок руху безпечним шляхом як частину СПШБЕ можна застосовувати різні компоненти, зокрема, такі, про які йдеться у розділах 5, 6 і 7.

примітка Передбачено створення СПШБЕ в усьому будинку, проте їх можна передбачати тільки на окремих частинах шляху евакуації, якщо це обґрунтовано результатами аналізування ризику.

5.1.2 Безперервність
Компоненти СПШБЕ встановлюють з такою безперервністю та за відсутності розривів, які тільки можливі, від простору всередині приміщення з перебуванням людей до місця збору. Для створення візуально безперервної чіткої лінії від простору всередині приміщення до кінцевої точки шляху евакуації повинні передбачатися лінії-вказівники. Бажано, щоб вони повністю окреслювали межі шляху евакуації.

5.1.3 Візуальне підкріплення

Знаки безпеки та лінії-вказівники повинні бути розташовані на відстані, достатній для забезпечення послідовності та безперервності подання інформації.

Частота розташування та візуальне підкріплення вказівників напрямку руху на великій, середній та малій висоті повинні визначатися шляхом оцінювання ризику.

Вказівники напрямку руху, розташовані на малій висоті, повинні бути частиною або мають бути розміщені поблизу ліній-вказівників. Де це можливо, вказівні знаки, розташовані на великій або середній висоті, повинні дублюватися на малій висоті.

5.1.4 Розташування

Розташування на малій висоті є основним видом розташування ліній-вказівників, які вказують напрямок руху на відстань до 30 м, а також вказівних знаків на відстані видимості до 5 м.

Додаткові позначення шляху евакуації та лінії-вказівники допускається розташовувати на висоті до 1,20 м від підлоги з метою забезпечення візуального підкріплення і надання допомоги в пошуку напрямних рейок, билець та інших будівельних елементів вздовж шляху евакуації. Це забезпечує додаткове збільшення відстані, на якій забезпечується видимість шляху евакуації на середніх відстанях видимості протяжністю приблизно від 10 м до 20 м.

Знаки безпеки та вказівники напрямку руху, розташовані на великій висоті, повинні розміщуватись із таким розрахунком, щоб вони забезпечували візуальне підкріплення на середніх та великих відстанях видимості протяжністю приблизно від 10 м до 30 м з метою вказування зміни напрямку шляху евакуації, а також кінцевих точок шляху евакуації. Вони повинні встановлюватись на дверях аварійного виходу вздовж шляху евакуації, а також у точці кінцевого виходу.

Видиме поле на висоті від 1,20 м до 1,80 м на стінах шляху евакуації може використовуватись для розміщення видимої інформації для підкріплення на середніх відстанях видимості протяжністю приблизно від 10 м до 20 м.

5.1.5 Видимість і колір

Колір, форма та графічні символи на знаках безпеки повинні відповідати вимогам ISO 3864-1 та ISO 7010. Усі компоненти активованої СПШБЕ повинні мати контраст яскравості відносно навколишніх предметів не менше ніж 3 для передбачуваних умов роботи.
Усі компоненти СПШБЕ повинні мати відповідний колір безпеки (зелений або білий) або контрастний до них колір відповідно до ISO 3864-1.

примітка 1 Стосовно компонентів, розташованих на малій та середній висоті, освітленість від яких менша ніж 2 кд/м2, див. ISO 3864-1:2002, Розділ 10, Примітка 2.

примітка 2 Інформацію стосовно особливих кольорів електричних та неелектричних компонентів подано у розділах 6 і 7.

5.1.6 Позначання

Кінцеве та проміжні позначення вздовж шляху евакуації, зокрема, позначення дверей аварійного виходу на шляху та у місцях для збору/сховищах повинні позначатися з особливою чіткістю з використанням компонентів СПШБЕ.

5.1.7 Уникнення плутанини в точках прийняття рішення

СПШБЕ повинні забезпечувати уникнення надання можливості особам, які перебувають у приміщенні, руху різними шляхами, слідування якими може призвести до невпевненості та плутанини під час евакуації. У випадку, коли альтернативні шляхи передбачають рух на однакові відстані, особам, які перебувають у приміщенні, повинна бути надана вказівка щодо переважного руху одним із них розміщенням вказівних знаків на певній відстані від точки, звідки може починається рух на однакові відстані.

5.1.8 Тупики та зміни напрямку

Частота розміщення вказівних знаків на великій, проміжній та середній висоті повинна збільшуватись у просторах з наявністю тупиків, щоб спрямовувати осіб, які знаходяться у приміщенні, від тупиків до шляху евакуації.

примітка Типову компоновку СПШБЕ у тупиках подано на рисунку А.11.

5.1.9 Мінімізація можливості одночасного подання або плутанини інформації на видних місцях шляху евакуації

Знаки, які містять інформацію для загального користування, а також знаки, якими позначено інженерні системи будинку, повинні бути менш помітними і мати цілком інший колір, ніж компоненти СПШБЕ, розташовані вздовж передбачуваних шляхів евакуації.

примітка Цього можна досягти збільшенням розмірів, частоти розташування або яскравості компонентів системи позначення шляхів безпечної евакуації або відповідним зниженням розмірів або яскравості інформаційних знаків, які можуть спричинити плутанину.

5.1.10 Багатоповерхові будинки

До складу СПШБЕ у багатоповерхових будинках повинна входити система нумерування поверхів в усіх сходових шахтах. На кожному поверсі або в головному коридорі, який веде до аварійних виходів, повинні бути плани поверхів для надання допомоги в орієнтуванні.

5.1.11 Знаки для позначання місць розташування протипожежного та аварійного обладнання

Місця розташування протипожежного та аварійного обладнання вздовж шляхів евакуації та поблизу них треба позначати відповідними знаками безпеки, вимоги до яких встановлено ISO 3864-1 та ISO 7010. Для позначання місць розташування такого обладнання вздовж шляхів евакуації та поблизу них не можна використовувати стрілки.

Простори навколо протипожежного та аварійного обладнання також можуть позначатися відповідним позначенням безпеки згідно з ISO 3864-1.

примітка Такі знаки та позначення забезпечують додаткові видимі мітки для орієнтування осіб, які перебувають у приміщенні.

5.2 Послідовне і точно виражене використання знаків на шляхах евакуації та вказівників напрямку руху

5.2.1 Загальні положення

СПШБЕ, створені відповідно до цього стандарту, повинні передбачати використання знаків безпеки, вимоги до яких зазначено в ISO 3864-1 та ISO 7010, для аварійного виходу, а також відповідних допоміжних знаків зі стрілками з метою вказування напрямку (див. рисунок 1).

Двері аварійного виходу на маршруті евакуації треба позначати стрілками, які показують наверх, що означає “прямо звідси”.

примітка 1 Допоміжний знак, оснащений текстом, робить знак більш помітним.

примітка 2 Сімейство вказівних знаків, які повинні використовуватись у СПШБЕ, а також їх значення з точки зору безпеки називаються “знаками шляху евакуації”.

примітка 3 Знаки шляху евакуації, розташовані на малій та середній висоті, можна замінювати вказівниками напрямку руху з використанням графічних символів згідно з            ISO 7010, але не всіх кольорів, вимоги до яких регламентовано ISO 3864-1. Приклади подано на рисунках 1 і 2.

5.2.2 Послідовність використання

Напрямок, який вказує стрілка, означає виключно напрямок руху під час евакуації. Вказівні “знаки шляху евакуації” (такі, які показано як приклади на рисунках 1 і 2) використовують виключно для вказування напрямку, якого мають дотримуватись особи, що перебувають у приміщенні. Графічний символ на вказівнику напрямку руху, розташованому на великій, середній або малій висоті, повинен в усіх випадках застосовуватись у поєднанні з відповідною стрілкою.

5.2.3 Місце встановлення

Точне значення вказівника напрямку руху залежить від місця, в якому його встановлено. Особливу увагу потрібно приділяти змінам напрямку, позначанню на середній висоті дверей, крізь які повинні рухатись особи вздовж шляху евакуації, а також шляхам евакуації, які вказують на необхідність руху на верхній рівень будинку.

	Значення у разі спостереження під час перебування безпосередньо перед знаком
	Використання тільки графічного символу і додаткової стрілки
	Приклад використання додаткового тексту
	Приклад використання додаткового тексту двома мовами

	Рухайтесь донизу праворуч (означає зміну рівня).
	[image: image7.png]



	[image: image8.png]



	[image: image9.png]




	a) Рухайтесь наверх праворуч (означає зміну рівня).

b) Рухайтесь уперед через приміщення праворуч від цього місця (у разі підвішування знака у відкритому просторі).
	[image: image10.png]



	[image: image11.png]



	[image: image12.png]HE-:xInI \ z





	Рухайтесь донизу ліворуч (означає зміну рівня).
	[image: image13.png]



	[image: image14.png]



	[image: image15.png]




	a) Рухайтесь наверх ліворуч (означає зміну рівня).

b) Рухайтесь уперед через приміщення ліворуч від цього місця (у разі підвішування знака у відкритому просторі).
	[image: image16.png]



	[image: image17.png]ES




	[image: image18.png]® g il





	a) Рухайтесь звідси вперед (вказує напрямок руху).

b) Рухайтесь звідси вперед через приміщення (у разі підвішування знака над дверима) (вказує напрямок руху).

с) Рухайтесь звідси наверх (означає зміну рівня).
	[image: image19.png])





	[image: image20.png]



	[image: image21.png]




	Рухайтесь звідси праворуч (вказує напрямок руху).
	[image: image22.png].




	[image: image23.png]



	[image: image24.png]iy =





	Рухайтесь звідси ліворуч (вказує напрямок руху).
	[image: image25.png]



	[image: image26.png]



	[image: image27.png]€





	Рухайтесь звідси донизу (вказує напрямок руху).
	[image: image28.png]



	[image: image29.png]ExiT I3 W




	[image: image30.png]i

Exit
))






Рисунок 1 – Приклади знаків та вказівників напрямку руху, які повинні використовуватись разом із допоміжним текстом або без нього на шляху евакуації

[image: image31.png]



Рисунок 2 – Приклад вказівника напрямку руху для нанесення на підлогу

5.3 Принципи побудови у разі використання різних видимих компонентів

5.3.1 Знаки на маршруті евакуації та вказівники напрямку руху до найближчого виходу або безпечного простору

5.3.1.1 Загальні положення

Протягом очікуваного проміжку часу роботи знаки шляху евакуації і вказівники напрямку руху повинні забезпечувати чітку, видиму і точно виражену вказівну інформацію, яку видно з усіх можливих точок шляху евакуації, а також прилеглих до нього просторів. Ці знаки шляху евакуації і вказівники напрямку руху повинні продовжуватись до безпечного місця або місця збору. Для уникнення плутанини та сумнівів, видимі частини ліній-вказівників повинні бути, за можливості, суцільними, а кількість точок їх розривання повинна бути найменшою.

Компоненти системи вказування напрямку руху повинні розміщуватись так, щоб надати допомогу особам, які перебувають у приміщенні, в уникненні можливих небезпек.

примітка Технічні розрахункові параметри окремих компонентів зазначено у розділі 6 (для систем з використанням електричних компонентів) і розділі 7 (для систем з використанням фосфоресцентних компонентів).

5.3.1.2 Знаки шляху евакуації

Знаки виходу, розташовані на великій висоті, повинні бути на всіх виходах, призначених для використання під час надзвичайної ситуації, а за необхідності, також вздовж шляхів евакуації з метою указування напрямку наступного виходу, аварійного виходу, безпечного простору або місця збору, а також вказування місця розташування шляху евакуації для осіб, які перебувають у сусідніх приміщеннях.

Якщо з відстані видимості неможливо безпосередньо побачити знак аварійного виходу, то потрібно передбачити ряд знаків, які вказують напрямок до виходу, для полегшення руху до аварійного виходу. Максимальна відстань між знаками шляху евакуації, розташованими на середній висоті, не повинна перевищувати 10 м.

5.3.1.3 Лінії-вказівники та вказівники напрямку руху, які їх супроводжують

Лінії-вказівники повинні утворюватись за допомогою:

– точкових джерел: джерела, які мають площу, з якої надходить світло, менше ніж 100 мм2, розташовані ланцюжком, відстань між якими не більш ніж 0,2 м;

– окремо встановлених освітлювальних приладів: джерела, які мають площу, з якої надходить світло, розмірами не менше ніж 50 мм ( 100 мм, розташовані ланцюжком, відстань між якими дорівнює відстані між світильниками згідно з 6.2.3;

– лінійними джерелами різних розмірів та яскравості: безперервна лінія-вказівник.

Розташовані на малій висоті лінії-вказівники, які містять інформацію щодо напрямку, наносять разом зі знаками шляху евакуації, розташованими на великій висоті, для чіткого позначення шляху евакуації. Лінії-вказівники повинні бути за можливості неперервними. Довжина розривів не повинна перевищувати 0,2 м, за винятком випадків, коли на шляху евакуації є двері. У такому разі лінію-вказівник, нанесену на стіну або підлогу, дозволено переривати не більше ніж на 1 м, замість цього дозволено продовжувати лінію на підлозі перед дверима. Наносити на дверні полотна лінію-вказівник не дозволено.

Лінії-вказівники, нанесені на стіни, які перериваються коридорами, що перетинаються, повинні продовжуватись лініями, нанесеними на підлогу, або продовженням ліній-вказівників на протилежному боці коридору, та повинні починатися вказівниками напрямку руху.

Лінії-вказівники наносять на стіни на малій висоті, не більше ніж 0,4 м. Якщо лінія-вказівник, нанесена на стіну на малій висоті, переривається, то її дозволено продовжувати на рівні підлоги на довжину, що дорівнює довжині розриву.

Вказівники напрямку руху, які показано на рисунках 1 і 2, повинні бути розташовані на відстані не більше ніж 5 м один від одного, а також у критичних точках, наприклад, місцях з’єднання та змінювання напрямку, вздовж довжини лінії-вказівника.
Якщо нанесені на підлогу лінії-вказівники знаходяться на відстані не більше ніж 0,5 м від стіни, то вказівники напрямку руху повинні бути нанесені безпосередньо на стіну. Вказівник напрямку руху в такому разі повинен бути розташований на висоті не більше ніж 0,4 м від підлоги.

5.3.1.4 Позначання меж шляху евакуації

Бажано вказувати лінії-вказівники з обох боків шляху евакуації. Якщо ширина проходу не перевищує 2 м, то може бути достатнім забезпечити тільки одну лінію-вказівник. Цю лінію дозволено наносити як на підлогу, так і на стіну.

У приміщеннях та у відкритих зонах шляхи евакуації з обох боків оснащують лініями-вказівниками. Лінії-вказівники використовують для позначання шляху крізь цей простір.

5.3.1.5 Позначання сходинок, пандусів і драбин

Лінія-вказівник повинна вказувати нанесені позначення на стіну, краї або бордюри сходинок, одиночних сходинок і пандусів. Початок, уся довжина та кінцева точка зміни висоти повинні бути чітко позначені. Горизонтальна частина сходинок повинна бути позначена або має бути освітленою, також рекомендовано позначати або освітлювати вертикальну частину.

Вказівник напрямку руху повинен бути на бильцях і центральних опорах.

5.3.2 Позначання дверей для аварійного виходу

Двері аварійного виходу, які знаходяться на шляхах евакуації, а також кінцеві двері аварійного виходу повинні бути позначені.

примітка Цього можна досягти позначанням дверної коробки, ручки дверей або інших пристроїв для відкривання дверей, а також освітленням виходу.

Місце розташування механізму для відкривання дверей, а також спосіб і напрямок здійснення операції повинні бути чітко позначені.

Якщо до складу системи позначання дверей входить вказівник напрямку руху, то він повинен бути розташований на тій самій висоті, що й пристрій для відкривання дверей.

5.3.3 Позначання місць розташування протипожежного, аварійного обладнання і обладнання безпеки та пристроїв для ініціювання сигналів тривоги

Знаки безпеки, якими позначено місця розташування протипожежного та аварійно-рятувального обладнання, що відповідають вимогам ISO 7010, повинні бути поблизу кожної одиниці обладнання. Усі засоби зв’язку, призначені для використання під час надзвичайної ситуації, повинні позначатися відповідними знаками безпеки, щоб їх було помітно, такі знаки повинні бути біля кожного пункту зв’язку і телефонного апарата. Простір за обладнанням повинен бути позначений або освітлюватись.

5.3.4 Позначання особливих небезпек вздовж і поблизу шляхів евакуації

Попереджувальні знаки повинні передбачатися з метою визначення характеру і місця розташування небезпек, наприклад, електрообладнання або посудин, які працюють під тиском.

Перепони на шляхах евакуації, наприклад, частини стін, які виступають, колони та арматура, що створює завади, вказують відповідним попереджувальним маркуванням відповідно до вимог ISO 3864-1.

Для осіб, що перебувають у приміщенні, лінія-вказівник повинна забезпечувати обхід навколо перепон і будь-яких будівельних елементів, які виступають.

5.3.5 Позначання місць збору та безпечних місць в кінці шляху евакуації

Місця, призначені для збирання осіб, що перебувають у приміщенні, повинні бути забезпечені відповідним знаком безпеки, який вказує на безпечність перебування, відповідно до вимог ISO 3864-1 та ISO 7010. Вказівники напрямку руху повинні забезпечувати потрапляння осіб, що перебувають у приміщенні, до місця збирання крізь вихід, пожежний вихід та аварійні виходи.

5.3.6 Плани

План або плани поверху повинні бути на кожному з них на видному місці з інформацією, необхідною для орієнтування осіб, що перебувають у приміщенні, та показу шляхів евакуації та шляху до найближчого аварійного виходу.

Плани поверхів повинні бути позначені або освітлені.

5.3.7 Позначання шляхів евакуації, спеціально призначених для використання інвалідами

За наявності шляхів евакуації, які мають особливе призначення або які призначено для використання інвалідами, їх потрібно позначати відповідним чином, щоб показати їх призначення. Якщо передбачено сховища та обладнання для надання допомоги людям з особливими потребами, то їх також потрібно позначати відповідним чином, щоб показати їх призначення.

6 Особливі вимоги до електричних компонентів

6.1 Загальні положення

СПШБЕ, що передбачають використання електричних компонентів, повинні оснащуватись додатковим джерелом електроживлення на додаток до основного на випадок несправності основного джерела електроживлення. Додаткове джерело електроживлення повинне забезпечувати можливість живлення усіх електричних компонентів СПШБЕ протягом принаймні очікуваної тривалості їх роботи, з таким розрахунком, щоб ці компоненти залишалися видимими. Крім того, повинна бути забезпечена можливість приведення в дію СПШБЕ, що передбачають використання електричних компонентів, в усіх небезпечних ситуаціях, визначених під час оцінювання ризику.

У разі приведення в дію СПШБЕ, мінімальні вимоги до фотометричних параметрів, подані у 6.2, повинні бути досягнені протягом 5 с.

примітка Основою проектування СПШБЕ, що передбачають використання електричних компонентів, є необхідність підтримування доброї видимості всіх видимих компонентів у межах шляху евакуації та сусідніх приміщень. Ця видимість залежить від особливостей освітлювання, а також місця розташування і геометричних параметрів компонентів.

До складу СПШБЕ, в яких реалізовано принципи цього стандарту, можуть входити додаткові проблискові маячки, додаткові звукові сигнали (тривоги), динамічні системи з “ефектами руху”, а також знаки шляху евакуації з дистанційним управлінням, які забезпечують надання необхідної інформації залежно від характеру надзвичайної ситуації.
6.2 Вимоги до ліній-вказівників, знаків безпеки, розташованих на великій висоті, та вказівників напрямку руху

6.2.1 Лінії-вказівники, створювані з використанням точкових світильників і вказівників напрямку руху, які їх супроводжують

Відстань між точковими джерелами повинна бути не більшою ніж 200 мм.

Інтенсивність освітлювання, забезпечувана точковими джерелами, які використовуються для створення ліній-вказівників, повинна бути ≥ 30 мкд. Якщо першочергова увага надається проникненню диму та/або вимозі щодо забезпечення видимості на фоні яскравих оточуючих предметів, то інтенсивність освітлювання повинна бути ≥ 100 мкд.

примітка 1 Інтенсивність освітлювання, яка повинна забезпечуватись точковим джерелом, можна досягти декількома точковими джерелами.

Вказівники напрямку руху наносять у безпосередній близькості від ліній-вказівників або мають бути їх частиною.

Вказівники напрямку руху, створювані з використанням джерел освітлювання, повинні мати графічні символи відповідно до вимог ISO 3864-1 (див. рисунок 1) або (у разі їх нанесення на підлогу) мати змінені геометричні параметри (див. рисунок 2). Мінімальна висота вказівника напрямку руху повинна становити 30 мм. Мінімальна яскравість зеленого кольору повинна становити 20 кд/м2. Колір, який контрастує з ним, повинен бути білим, мати яскравість принаймні уп’ятеро вищу за відповідний показник зеленого кольору, або чорним.

примітка 2 Контрастний чорний колір автоматично забезпечує контраст до зеленого кольору.

Вказівники напрямку руху, створювані з використанням точкових джерел, можуть використовуватись для окреслювання графічних символів вказівників напрямку руху, які відповідають вимогам ISO 3864-1 (див. рисунок 1) або (у разі їх нанесення на підлогу) мати змінені геометричні параметри (див. рисунок 2). Колір лінії, яка їх окреслює, повинен бути зеленим. Мінімальна висота графічних символів повинна дорівнювати 80 мм. Максимальна відстань між точковими джерелами повинна становити 5 мм. Інтенсивність освітлювання, забезпечуваного кожним точковим джерелом, повинна бути ≥ 30 мкд. Якщо першочергова увага надається проникненню диму та/або вимозі щодо забезпечення видимості на фоні яскравих оточуючих предметів, то інтенсивність освітлювання повинна бути ≥ 100 мкд.

6.2.2 Лінії-вказівники, створювані з використанням лінійних світильників і вказівників напрямку руху, які їх супроводжують

Яскравість лінійних джерел, які використовують для створення ліній-вказівників, повинна бути ≥ 20 кд/м2. Якщо навколишні предмети темні та якщо поява диму не розглядається як першочерговий чинник, то яскравість допускається знижувати до 2 кд/м2.

Для забезпечення достатньої видимості у разі наявності яскравих навколишніх предметів, колір лінії-вказівника повинен бути зеленим, за винятком випадків, коли фон також зелений або яскравість лінійного джерела освітлення щонайменше удвічі більша за яскравість навколишніх предметів. В іншому випадку контраст щодо навколишніх предметів забезпечують використанням контрастних стрічок шириною не менше ніж 5 мм, які прокладено з обох боків лінійного джерела. Якщо використовуються контрастні стрічки, то вони повинні бути чорними у разі передбачення білих лінійних джерел або білими чи чорними у разі передбачення зелених лінійних джерел.

Мінімальна ширина лінійного джерела повинна дорівнювати 10 мм.

примітка Ширина лінії 10 мм може бути забезпечена використанням двох ліній шириною 5 мм кожна, проміжок між якими не більший за 1 мм.

Вказівники напрямку руху можуть розміщуватись поблизу ліній-вказівників або бути їх частиною. Мінімальний розмір окремо встановлених вказівників напрямку руху повинен дорівнювати 30 мм. Якщо ширина лінійного джерела ≥ 30 мм, то графічний символ на вказівнику напрямку руху дозволено розміщувати безпосередньо на лінійному джерелі.

Графічні символи вказівника напрямку руху повинні відповідати вимогам ISO 3864-1 (див. рисунок 1) або (у разі їх нанесення на підлогу) мати змінені геометричні параметри (див. рисунок 2).

Якщо лінійні джерела мають білий колір, то білий колір вказівника напрямку руху повинен мати принаймні таку саму яскравість, що й лінійне джерело.

Якщо лінійні джерела мають зелений колір, то зелений колір вказівника напрямку руху повинен мати принаймні таку саму яскравість, що й зелений колір лінійного джерела. Білий колір вказівника напрямку руху може бути замінений чорним контрастним кольором.

Дозволено використовувати вказівники напрямку руху, виготовлені з використанням точкових джерел, які відповідають вимогам 6.2.1.

6.2.3 Лінії-вказівники, створювані з використанням окремо встановлених світильників

Середня яскравість зеленого кольору окремо встановлюваних світильників, які використовуються для створення ліній-вказівників, повинна бути ≥ 20 кд/м2. Якщо навколишні предмети темні та якщо поява диму не розглядається як першочерговий чинник, то яскравість допускається знижувати до 2 кд/м2. Контрастним кольором повинен бути білий, а його яскравість має бути щонайменше уп’ятеро вищою за яскравість зеленого кольору.

Окремо встановлювані світильники повинні мати мінімальні розміри 50 мм × 100 мм і містити графічні символи відповідно до вимог ISO 3864-1 (див. рисунок 1) або (у разі їх нанесення на підлогу) мати змінені геометричні параметри (див. рисунок 2).

Максимальна відстань між окремо встановлюваними світильниками повинна дорівнювати 4 м. Якщо необхідно бачити СПШБЕ крізь дим, то максимальна відстань повинна бути зменшена до 2 м. Якщо за наявності дверей є проміжок величиною більше ніж 2 м, то після дверей треба встановлювати додаткове джерело освітлення в напрямку шляху евакуації.

6.2.4 Знаки безпеки, розташовані на великій висоті

Знаки безпеки, розташовані на великій висоті, повинні відповідати вимогам ISO 3864-1 та ISO 7010. Якщо до уваги береться насамперед проникнення диму та/або вимога щодо видимості за наявності яскравих предметів, то середня яскравість білого контрастного кольору повинна бути не меншою ніж 500 кд/м2, а коефіцієнт відстані 
[image: image32.wmf]z

 має дорівнювати 200 за умови, що повітря не містить диму. Такі знаки безпеки повинні автоматично тускніти в умовах темного оточення у разі несправності подавання електроживлення за наявності фосфоресцентних компонентів з метою уникнення появи надзвичайно яскравого світла та забезпечення доброї видимості системи.

6.3 Позначання

6.3.1 Позначання сходинок і пандусів

Лінії-вказівники повинні створюватись з дотриманням вимог, поданих у 5.3.1.3 і 5.3.1.5. Краї сходинок позначають одним із таких способів:

– з використанням стрічок, які випромінюють світло, що складаються з лінійних або точкових джерел, якими оснащуються всі краї;

– освітлюванням усіх країв за допомогою лінії-вказівника (ліній-вказівників) або додаткових джерел освітлювання сходинок, які забезпечують мінімальну освітленість 1 лк на центральній лінії поверхні сходинки.

Світильники для освітлення сходинок можна розташовувати на стіні поруч зі сходинкою на максимальній відстані 400 мм від середньої лінії або на всіх підйомах сходинок. Світильники повинні мати щитки в горизонтальних напрямках і зверху для уникнення появи надмірно яскравого світла.

Підлога пандусів повинна підсвічуватись за допомогою лінії-вказівника (ліній-вказівників) або за допомогою додаткових світильників, які забезпечують мінімальну освітленість підлоги на центральній лінії поверхні пандуса 1 лк.

Тільки з практичних міркувань яскравість вимірюють на висоті до 20 мм над дійсним рівнем підлоги.

6.3.2 Позначання дверей та аварійних виходів

Двері аварійного виходу в межах шляхів евакуації, а також кінцеві двері аварійного виходу повинні бути позначені відповідно до 5.3.2. Якщо першочергова увага надається виділенню диму, то дверна коробка повинна позначатися за допомогою світловипромінювальної стрічки відповідно до 5.3.2.

Якщо виділенню диму не надається першочергова увага, то яскравість світла на рівні підлоги перед дверима повинна дорівнювати принаймні 1 лк.

Якщо освітлення передбачається для позначання дверей аварійного виходу, то яскравість світла на рівні підлоги перед дверима повинна дорівнювати принаймні 1 лк.

Тільки з практичних міркувань яскравість вимірюють на висоті до 20 мм над дійсним рівнем підлоги.

примітка Необхідна яскравість може бути забезпечена розташуванням на великій висоті знака безпеки, що освітлюється зсередини, розміщеного над дверима, або світильника, розташованого на великій висоті.

6.4 Протипожежне, аварійне обладнання та обладнання для забезпечення безпеки

6.4.1 Позначання і розташування протипожежного, аварійного обладнання та обладнання для забезпечення безпеки вздовж шляхів евакуації та поблизу них

Протипожежне та аварійне обладнання повинні підсвічуватися ззаду за допомогою джерела освітлювання, яке забезпечує освітленість не менше ніж 50 кд/м2, або освітлюватися спереду за допомогою вертикально розташованого джерела освітлювання, яке забезпечує яскравість не менше ніж 5 лк. Див. також розділ 5.

6.4.2 Позначання і розташування пристроїв для ініціювання сигналів тривоги і телефонів

Усі засоби зв’язку, призначені для використання під час надзвичайної ситуації, повинні позначатися відповідними знаками безпеки, щоб їх було помітно, такі знаки повинні бути біля кожного пункту зв’язку і телефонного апарата. Крім того, обладнання повинне підсвічуватися ззаду за допомогою джерела освітлювання, яке забезпечує освітленість не менше ніж 50 кд/м2, або освітлюватися спереду за допомогою вертикально розташованого джерела освітлювання, яке забезпечує яскравість не менше ніж 5 лк.

6.4.3 Позначання особливих небезпек вздовж шляхів евакуації та поблизу них

Повинні бути попереджувальні знаки для надання інформації про природу і місце розташування небезпеки.

Перепони на шляхах евакуації, наприклад, частини стін, які виступають, колони та арматура, яка створює завади, треба позначати попереджувальним маркуванням відповідно до вимог ISO 3864-1, яскравість якого має бути не меншою за 1 лк.

Лінії-вказівники повинні допомагати в уникненні перепон.

6.5 Аварійне електропостачання та умови роботи електричних компонентів

Аварійне електропостачання та умови роботи повинні відповідати вимогам ІЕС 60598-2-22 та ІЕС 60364-5-55.

У разі централізованого електропостачання, компоненти повинні живитися окремо принаймні двома колами відповідно до ІЕС 60364-5-55.

примітка Докладнішу інформацію для певних типів будинків подано в серії стандартів ІЕС 60364-7.

6.6 Документація та журнал чергового

Для реєстрування дат і надання доказів, необхідних відповідно до результатів оцінювання ризику, повинен бути передбачений журнал чергового, який має включати, наприклад:

– протокол приймання;

– план розміщення;

– тип і потужність джерела електроживлення та ламп;

– усі зміни та результати огляду/технічного обслуговування;

– інформацію постачальника, призначену для надання допомоги;

– протокол огляду.

6.7 Огляд і технічне обслуговування

Огляд і технічне обслуговування треба проводити у відповідності до вимог ІЕС 60354-5-55.

примітка Національні нормативні документи можуть вимагати проведення додаткових оглядів/технічного обслуговування.

7 Особливі вимоги до фосфоресцентних компонентів

7.1 Загальні положення

Фосфоресцентні компоненти мають бути видимими з розрахованої відстані видимості протягом тривалості роботи принаймні 1 год.

примітка Протягом цього проміжку часу особи, що перебувають у приміщенні, звикають до темноти.

Фосфоресцентні компоненти СПШБЕ повинні належним чином контрастувати з навколишніми предметами для збереження їх видимих параметрів незалежно від того, чи передбачено аварійне освітлення.

До моменту настання надзвичайної ситуації СПШБЕ, до складу яких входять фосфоресцентні компоненти, їх поверхня повинна освітлюватись належним чином.

7.2 Фосфоресцентні компоненти та їх розташування в межах СПШБЕ

7.2.1 Загальні положення

Фосфоресцентні знаки повинні мати таку будову, щоб під час нормального освітлення з достатньою яскравістю їх колориметричні та фотометричні параметри відповідали віимогам ISO 3864-1.

примітка 1 За відсутності інших джерел зовнішнього освітлювання такі знаки і позначки стають такими, колір яких неможна розрізнити, за яскравості освітлення менше ніж 2 кд/м2. У той же час, контрастність та звикання людського ока дасть змогу знакам і позначкам залишатися помітними і чіткими за розрахованих відстаней видимості.

примітка 2 СПШБЕ, до складу яких входять фосфоресцентні компоненти, складаються з набору, до якого входять лінії-вказівники, знаки безпеки та вказівники напрямку руху. В умовах яскравого освітлення, а також у разі включення аварійного освітлення ці компоненти помітні завдяки забезпеченню контрасту з поверхнею, до якої їх прикріплено, або наявності фосфоресцентних меж, які забезпечують контраст з кольорами безпеки. За відсутності інших джерел зовнішнього освітлювання всі компоненти помітні завдяки своїй здатності випромінювати яскраве світло, а також характерному для них жовто-зеленому фосфоресцентному кольору.

примітка 3 Частота встановлення та кількість фосфоресцентних компонентів, які входять до складу системи СПШБЕ, залежить від складності шляху евакуації. Всі додаткові вказівники напрямку руху та позначки забезпечують подання видимих підказок у просторі шляху евакуації, чим забезпечують додаткову зручність і впевненість під час евакуації.

7.2.2 Безперервні лінії-вказівники

Лінії-вказівники напрямку руху повинні виготовлятися з фосфоресцентних матеріалів згідно з розділом 5, зокрема, 5.3.1.2 і 5.3.1.3, а також 7.4, у вигляді ліній на підлозі або на стінах, для позначання всієї довжини шляху евакуації.

7.2.3 Позначання небезпек

Фосфоресцентні познаки небезпеки повинні використовуватися з метою забезпечення освітлення колон, опор і кутів. Завади та перепони на шляху евакуації повинні позначатися фосфоресцентним маркованням безпеки, будова якого відповідає вимогам ISO 3864-1 для конкретного виду небезпеки.

7.2.4 Позначання підлог

Для забезпечення видимості проміжку шляху евакуації, яким потрібно слідувати, допускається передбачати додаткові фосфоресцентні познаки на підлозі, наприклад, сліди ніг, шеврони або плями. Ці елементи мають бути розташовані в межах шляху евакуації, проте не повинні замінювати собою вказівники напрямку, подані на рисунках 1 і 2, які є частиною ліній-вказівників.

7.2.5 Позначання сходинок і пандусів

7.2.5.1 Загальні положення

На додаток до ліній-вказівників, прокладених вздовж межі сходинок або пандусу, підйоми сходинок та/або їх боки повинні бути позначені фосфоресцентним матеріалом для забезпечення видимості, а також позначання усіх сходинок або пандусу. Дозволено додаткові позначки на бильцях і балюстраді, особливо на кожному повороті. У випадку багатоповерхових шахт сходинок, на кожному поверховому майданчику повинен бути фосфоресцентний знак, який вказує призначення сходинок, номер поверху, надає інформацію про можливість повернення і, якщо це неможливо, номер найближчого поверху зверху або знизу, де воно можливе.

7.2.5.2 Позначання виступів сходинок

Кожен край сходинок повинен бути позначений знаком виступу за допомогою стрічок шириною не менше ніж 20 мм, виготовлених з фосфоресцентного матеріалу. Такі позначки необхідні для уникнення небезпеки зачеплення та ковзання.

7.2.5.3 Позначання билець

Бильця, змонтовані на стінах, повинні бути підсвічені з використанням фосфоресцентного матеріалу. Центральні бильця повинні бути додатково марковані шляхом нанесення познак безпосередньо на бильце або стрижні, на які воно спирається.

7.2.6 Позначання дверних коробок аварійного виходу

7.2.6.1 Загальні положення

Кінцеві двері аварійного виходу та двері аварійного виходу, наявні в межах шляху евакуації, повинні мати дверні коробки, виділені стрічками фосфоресцентного матеріалу шириною не менше ніж 25 мм. Сторона коробки, з якої передбачено дверну ручку, повинна бути оснащена суцільним фосфоресцентним позначенням від підлоги до висоти розташування ручки дверей. Якщо відстані огляду більші за 20 м, то фосфоресцентним матеріалом повинна позначатися вся дверна коробка.

7.2.6.2 Позначки ручок дверей і пристроїв для відкривання

Усі дверні ручки та пристрої для відкривання на дверях аварійного виходу повинні бути підсвічені з використанням фосфоресцентного матеріалу, має бути нанесений знак для надання відповідної інструкції щодо відкриття.

7.2.7 Вказівники напрямку руху

Вказівники напрямку руху, виготовлені з використанням фосфоресцентного матеріалу, повинні бути такими, як показано на рисунку 1, і розміщуватись на середній та малій висоті. Також можна закріплювати їх на стінах або підвішувати для забезпечення надання належної інформації про напрямок руху. Вказівники напрямку руху, які розміщуються на підлозі, повинні бути такими, як показано на рисунку 2.

На лінії-вказівники напрямку руху допускається наносити додаткову інформацію, наприклад, відстань до виходів, а також допоміжні познаки шляху.

Розмір вказівників напрямку руху, розташованих на лініях-вказівниках, які розміщено на малій висоті, повинен бути таким самим, як розмір ліній-вказівників, що залежить від яскравості освітлення, вказаної в 7.4, він має бути не меншим за 50 мм.

Примітка Інформацію стосовно знаків безпеки, розташованих на великій висоті, подано у 6.2.4.

7.2.8 Позначання/забезпечення обладнання для забезпечення безпеки

Силуети або контури протипожежного та аварійного обладнання, встановленого в межах шляху евакуації, повинні бути окреслені або позначені з використанням фосфоресцентного матеріалу з передбаченням маркування безпеки відповідно до вимог ISO 3864-1. Для позначання місць розташування протипожежного обладнання повинні бути передбачені знаки безпеки, виготовлені з використанням фосфоресцентного матеріалу, які відповідають вимогам ISO 7010.

7.2.9 Інші видимі позначки та інформація з безпеки

Для надання додаткової візуальної інформації потрібно передбачати наявність фосфоресцентних знаків, що надають таку інформацію як дії, які потрібно виконувати у разі виникнення надзвичайної ситуації, плани шляху евакуації, обов’язкові помітки та інструкції, а в умовах темряви – також джерела освітлення.

7.3 Вимоги до яскравості фосфоресцентних компонентів СПШБЕ

7.3.1 Мінімально допустимі показники яскравості

Під час випробування відповідно до додатку В, мінімальні вимоги до властивостей, які характеризують зниження яскравості фосфоресцентних матеріалів, що використовуються як компоненти СПШБЕ, повинні бути такими, як вказано в таблиці 1.

примітка Посилення властивостей, які стосуються яскравості матеріалу, а також площі і частоти встановлення компонентів СПШБЕ та освітлення накачки вважаються чинниками, які підвищують ефективність системи.

Таблиця 1 – Мінімальні вимоги до властивостей, які відображають зниження яскравості
	Проміжок часу від моменту видалення джерела накачки, хв
	Яскравість, мкд/м2

	10
	20

	60
	2,8

	340
	0,3


7.3.2 Мінімальна освітленість, необхідна в місці встановлення

За нормальної практики управління безпекою шляхи евакуації повинні бути нормально освітленими постійно для забезпечення середньої освітленості 50 лк на центральній лінії шляху евакуації чи 25 лк в місці встановлення компонентів, розташованих на найменшій висоті та прикріплених до стін або забезпечення умов, необхідних виходячи з типу будинку, наявності в ньому людей, а також умов нормального освітлення. Значення яскравості, вказані в таблиці 2, повинні досягатися в результаті накачки протягом 15 хв джерелами освітлювання, наявними на місці.

Якщо яскравість встановлених компонентів відповідає значенням, вказаним у таблиці 2, то тривалість роботи СПШБЕ дорівнює 60 хв.

примітка 1 Властивості, які характеризують яскравість встановлених компонентів, залежать від показників якості фосфоресцентного матеріалу, а також рівня та виду освітлення, які мали місце безпосередньо перед початком використання системи.

примітка 2 Видимість компонентів у темряві в СПШБЕ, які передбачають використання фосфоресцентних компонентів, залежать від яскравості та площі цих компонентів.

примітка 3 Інформацію стосовно місць, у яких потрібно вимірювати яскравість, подано в додатку С.

Таблиця 2 – Мінімальні вимоги до яскравості встановлених компонентів

	Проміжок часу від моменту видалення джерела накачки, хв
	Яскравість, мкд/м2

	10
	≥ 15

	60
	≥ 2

	Вимоги, викладені в цій таблиці, є мінімальними; посилення властивостей, які стосуються яскравості матеріалу, а також площі і частоти встановлення компонентів СПШБЕ та освітлення накачки вважаються чинниками, які підвищують ефективність системи.


7.4 Ширина ліній-вказівників, розташованих на малій висоті

Лінії-вказівники, які за показниками яскравості відповідають мінімальним вимогам, викладеним у 7.3.1 і 7.3.2, повинні мати мінімальну ширину 100 мм, за винятком випадків, коли яскравість, забезпечувана фосфоресцентним матеріалом, наявним у лініях-вказівниках, розташованих на малій висоті, збільшується відповідно до рівняння (1). У такому разі мінімальну ширину допускається зменшувати. Повинні бути забезпечені вимоги до значення яскравості як через 10 хв, так і через 60 хв.

	
	
[image: image33.wmf]2

'

100

'

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

=

d

L

L

,
	(1)

	де
	
[image: image34.wmf]'

L

 –
	збільшене значення яскравості;

	
	
[image: image35.wmf]L

 –
	мінімальна яскравість відповідно до таблиці 2;

	
	
[image: image36.wmf]'

d

 –
	зменшена ширина ліній-вказівника напрямку руху.


примітка 1 Інформацію стосовно місць, у яких потрібно вимірювати яскравість, подано в додатку С.

Ефективність СПШБЕ, в якій використовуються фосфоресцентні знаки, залежить від яскравості і площі передбаченого матеріалу, а для збільшення зручності для осіб, які перебувають у приміщенні, під час проектування потрібно передбачати більшу площу матеріалу.

примітка 2 Національне законодавство може передбачати інші мінімальні значення.

Рекомендовано передбачати такі самі показники яскравості окремих компонентів СПШБЕ, які вибрано для ліній-вказівників.

примітка 3 У деяких державах ширина лінії-вказівника напрямку руху може бути обмежена до 50 мм або більше.

7.5 Вимоги до освітлювання

Для забезпечення необхідної освітленості у будь-який момент часу, потрібно вживати вказаних нижче заходів як частини системи управління безпекою будинку.

примітка 1 Перед використанням усі компоненти СПШБЕ, у якій використовуються фосфоресцентні компоненти, потребують належної накачки.

примітка 2 Освітленість і час є чинниками, які впливають на показники яскравості фосфоресцентного компонента в місці його встановлення.

Після встановлення потрібно зареєструвати тип та рівень освітленості, а також подробиці, які стосуються освітлювальних приладів та їх частин, у тому числі розсіювачів.

Система управління безпекою будинку повинна передбачати вимогу щодо освітлювання протягом усього часу, коли присутні люди, а також за 15 хв до моменту, коли в нього зайдуть усі особи, які мають там перебувати, або в момент часу, вказаних в настановах монтажної організації.

Зокрема, потрібно вжити заходів щодо запобігання випадковому та/або несанкціонованому демонтуванню або вимиканню освітлення накачки.

7.6 Перевіряння освітленості та яскравості

Під час встановлення потрібно виміряти освітленість в умовах накачки та яскравість фосфоресцентного матеріалу в умовах темряви відповідно до додатку С. Освітленість повинна вимірюватись на великій, середній та малій висоті, а яскравість – в місцях передбачення ліній-вказівників. Особливу увагу потрібно приділяти зонам, в яких освітлення під час накачки найнижча. Виміряна яскравість повинна сягати мінімальних значень, необхідних для досягнення яскравості фосфоресцентних матеріалів, потрібної відповідно до 7.4.

Виробники та монтажні організації повинні надавати інформацію про яскравість усіх змонтованих компонентів, які визначено відповідно до додатку В, а також очікувану яскравість в умовах освітлення в місці встановлення.

7.7 Документація та журнал чергового

Для реєстрування дат і надання доказів, необхідних відповідно до результатів оцінювання ризику, повинен бути передбачений журнал чергового, який має включати, наприклад:

– протокол приймання;

– план розміщення;

– тип освітлювання та значення освітленості, а також заходи безпеки, вжиті для забезпечення доступу;

– усі зміни та результати огляду/технічного обслуговування;

– інформацію постачальника, призначену для надання допомоги;

– протокол огляду;

– зразки-свідки використаних матеріалів.

7.8 Огляд і технічне обслуговування

Фосфоресцентні компоненти візуально оглядає і витирає через належні проміжки часу компетентна особа, яка користується зразками-свідками для порівняння. Будь-які погіршення стану, втрати кольору або відсутність компонентів повинні реєструватися в журналі чергового з метою негайної заміни. Джерела освітлювання повинні перевірятися на предмет їх справності. Інформація про відсутність будь-яких ламп або світильників повинна реєструватися з метою негайного ремонту або заміни.

Решта процедур, які стосуються технічного обслуговування світильників, що використовуються для цілей, пов’язаних із забезпеченням безпеки, повинні проводитись згідно з вимогами національних нормативних документів. Докладнішу інформацію подано в ІЕС 60364-5-55.

Показники яскравості в місці встановлення треба вимірювати відповідно до додатку С. Значення яскравості треба перевіряти на їх відповідність мінімально допустимим значенням через 10 хв і 60 хв згідно з рівнянням (1), яке подано у 7.4, для відповідної ширини фосфоресцентного матеріалу. Якщо значення яскравості нижчі від величин, необхідної відповідно до 7.4, то компонент повинен бути замінений.

Під час встановлення фосфоресцентних компонентів потрібно передбачати зразки-свідки, виготовлені з того ж матеріалу, які мають зберігатися в ящику, захищеному від світла, разом з документацією на виріб.

Додаток А

(довідковий)

Приклади компонування СПШБЕ

Приклади, подані в цьому додатку, призначено для ілюстрування набору компонентів, який являє собою належні принципи СПШБЕ.

Не потрібно вважати, що приклади, подані в цьому додатку, вичерпні. Можуть передбачатися інші компонування з використанням інших компонентів, якщо це визначено за доцільне під час оцінювання ризику, а також спеціальні критерії розрахування шляху евакуації.

Частковий опис різних компонентів СПШБЕ, згаданих у прикладах, подано виключно з метою надання допомоги у розумінні креслень.

Розміри подано в метрах

[image: image37.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– двосторонній знак безпеки, розташований на великій висоті (підвішений до перекриття)


Рисунок А.1 – Приклад компонування Т-подібного перетину проходів, який утворює прямий коридор шириною не більше ніж 2 м і довжиною не більше ніж 10 м

Розміри подано в метрах

[image: image38.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– односторонній знак безпеки, який підсвічується зсередини, розташований на великій висоті;

	b
	– двосторонній знак безпеки, який підсвічується зсередини, розташований на великій висоті (підвішений до перекриття або знаходиться на ньому), світло від якого освітлює Т-подібний перетин проходів;

	c
	– індикатор, який підсвічується зсередини, розташований на висоті ручки дверей;

	d
	– односторонній знак безпеки, який підсвічується зсередини, розташований на великій висоті, світло від якого освітлює двері;

	e
	– лінія-вказівник з вказівником напрямку руху.


Рисунок А.2 – Приклад компонування Т-подібного перетину проходів, який утворює прямий коридор шириною не більше ніж 2 м, з освітлюванням дверей і Т-подібного перетину проходів

Розміри подано в метрах

[image: image39.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– двосторонній знак безпеки, який підсвічується зсередини або ззовні, розташований на великій висоті (підвішений до перекриття або знаходиться на ньому);

	b
	– позначення дверної коробки і ручки дверей;

	c
	– односторонній знак безпеки, який підсвічується зсередини або ззовні, розташований на великій висоті;

	d
	– знак шляху евакуації, розташований на середній висоті;

	e
	– лінія-вказівник з вказівником напрямку руху.


Рисунок А.3 – Приклад компонування коридору шириною більше ніж 2 м з лініями-вказівниками, розташованими з обох боків на малій висоті

Розміри подано в метрах

[image: image40.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– двосторонній знак безпеки, розташований на великій висоті (підвішений до перекриття).


Рисунок А.4 – Приклад компонування Т-подібного перетину проходів, який утворює прямий коридор шириною більше ніж 2 м з прилеглими дверима (позначено лінією-вказівником, розташованою на підлозі)

Розміри подано в метрах

[image: image41.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– позначення, яке підсвічується зсередини, розташоване на висоті ручки дверей;

	b
	– двосторонній знак безпеки, розташований на великій висоті (підвішений до перекриття або знаходиться на ньому), світло від якого освітлює Т-подібний перетин проходів;

	c
	– односторонній знак безпеки, який підсвічується зсередини, розташований на великій висоті, світло від якого освітлює двері;

	d
	– лінія-вказівник з вказівником напрямку руху.


Рисунок А.5 – Приклад компонування Т-подібного перетину проходів, який утворює прямий коридор шириною більше ніж 2 м з фокусуванням освітлення на Т-подібному перетині проходів і дверях

Розміри подано в метрах

[image: image42.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– двосторонній знак безпеки, розташований на великій висоті (підвішений до перекриття).


Рисунок А.6 – Приклад компонування Т-подібного перетину проходів, який утворює прямий коридор шириною більше ніж 2 м з прилеглими дверима, з використанням ліній-вказівників, розташованих на підлозі, частиною яких є вказівники напрямку руху

Розміри подано в метрах

[image: image43.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– позначення шляху евакуації, розташоване на середній висоті;

	b
	– односторонній знак безпеки, який підсвічується зсередини або ззовні, розташований на великій висоті;

	c
	– позначення дверної коробки і ручки дверей;

	d
	– лінія-вказівник з вказівником напрямку руху.


Рисунок А.7 – Приклад компонування Т-подібного перетину проходів, який утворює прямий коридор (з наявністю більше ніж одних дверей), який ілюструє безперервність позначення

Розміри подано в метрах

[image: image44.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– сфокусоване освітлення, забезпечуване односторонніми знаками безпеки, які підсвічуються зсередини, розташованими на великій висоті;

	b
	– позначення шляху евакуації, розташоване на середній висоті;

	c
	– позначення дверної коробки і ручки дверей;

	d
	– лінія-вказівник з вказівником напрямку руху.


Рисунок А.8 – Приклад компонування Т-подібного перетину проходів, який утворює прямий коридор шириною менше ніж 2 м, з фокусуванням освітлення на дверях, з використанням розташованих на великій висоті односторонніх знаків безпеки, які підсвічуються зсередини

[image: image45.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

Рисунок А.9 – Приклад компонування з позначенням особливостей будинку і напрямку руху крізь двері

[image: image46.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

Рисунок А.10 – Приклад компонування з альтернативним позначенням особливостей будинку та всієї дверної коробки
Розміри подано в метрах

[image: image47.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

Рисунок А.11 – Приклад компонування позначень у випадку тупикового коридору шириною не більше ніж 2 м
[image: image48.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– двосторонній знак безпеки, розташований на великій висоті (підвішений до перекриття).


Рисунок А.12 – Приклад компонування позначень перетину проходів із передбаченням ліній-вказівників на підлозі
[image: image49.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– двосторонній знак безпеки, розташований на великій висоті (підвішений до перекриття).


Рисунок А.13 – Приклад компонування позначень перетину проходів із передбаченням ліній-вказівників на підлозі, частиною яких є вказівники напрямку руху
[image: image50.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– двосторонній знак безпеки, розташований на великій висоті (підвішений до перекриття).


Рисунок А.14 – Приклад компонування позначень перетину проходів із передбаченням лінії-вказівника на стіні
[image: image51.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– двосторонній знак безпеки, розташований на великій висоті (підвішений до перекриття).


Рисунок А.15 – Приклад компонування позначень відкритого простору із передбаченням ліній-вказівників на підлозі, частиною яких є вказівники напрямку руху
[image: image52.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

Рисунок А.16 – Приклад компонування позначень відкритого простору із перетином проходів і передбаченням ліній-вказівників на підлозі, які перетинаються
[image: image53.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– виступи сходинок: підсвічування країв сходинок;

	b
	– лінія-вказівник, яка підсвічує бильця;

	c
	– лінія-вказівник, яка відтворює форму сходинок;

	d
	– лінія-вказівник, розташована на стіні.


Рисунок А.17 – Приклад компонування з передбаченням набору різних позначень сходинок і билець
[image: image54.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– освітлювальні прилади для освітлювання поверхні сходинок;

	b
	– бильце може підсвічуватись.


Рисунок А.18 – Приклад компонування сходинок з підсвічуванням поверхні сходинок освітлювальними приладами
[image: image55.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– освітлювальні прилади для освітлювання країв сходинок;

	b
	– вказівник напрямку руху;

	c
	– бильце може підсвічуватись.


Рисунок А.19 – Приклад компонування сходинок з підсвічуванням поверхні сходинок освітлювальними приладами, встановленими на малій висоті на стіні
[image: image56.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

Рисунок А.20 – Приклад компонування оснащення знаками і позначення пандусу (зміна рівня)
[image: image57.png]



На цьому рисунку показано приклад компонентів, які використовуються для побудови однієї з можливих компоновок системи позначення шляхів безпечної евакуації як типової складової шляху евакуації

	а
	– односторонній знак безпеки, який підсвічуються зсередини, розташований на великій висоті, світло від якого освітлює пандус;

	b
	– односторонній знак безпеки, який підсвічується зсередини (підвішений до перекриття або знаходиться на ньому), світло від якого іде донизу та освітлює простір від освітлювального приладу, що освітлює знак шляху евакуації, з метою освітлювання дверей і кінця пандусу.


Рисунок А.21 – Приклад компонування оснащення знаками і позначення пандусу (зміна рівня)
Додаток В

(обов’язковий)

Вимірювання видимої яскравості фосфоресцентних компонентів у лабораторних умовах

В.1 Зразки для випробувань

Випробуванням потрібно піддати три зразка. Кожен зразок для випробувань повинен мати площу фосфоресцентного матеріалу діаметром не менше ніж 35 мм, достатню для нормальної роботи використовуваного яскравоміра.

Зразки для випробувань повинні являти собою готові вироби, забезпечені захистом від ультрафіолетового випромінювання (UV), де це необхідно і вказано. Графічні символи повинні бути достатньо великими для забезпечення мінімального діаметра, необхідного для випробувань, або зразок для випробувань повинен відбиратися з серійної партії без друкування графічних символів і бути забезпеченим передбаченим захистом від ультрафіолетового випромінювання (UV).

Зразки повинні представляти виробничу партію, вони мають бути кодовані та ідентифіковані як такі, які відповідають кодам виробничих партій виробника, та забезпечені послідовною нумерацією. Фарби повинні наноситись відповідно до настанов виробника з їх нанесення.

В.2 Кондиціонування

Усі зразки для випробувань повинні бути піддані попередньому кондиціонуванню шляхом поміщення в повністю темне приміщення принаймні на 48 год. Зразки не потрібно виймати з темного приміщення до моменту, який безпосередньо передує випробуванням.

В.3 Умови навколишнього середовища

Температура навколишнього середовища під час попереднього кондиціонування зразків для випробувань, а також їх накачки та випробування на яскравість повинна дорівнювати (23 ( 2) (С. Відносна вологість має бути (50 ( 10) %. Усі випробування на яскравість повинні проводитись у приміщенні/камері, де фонове освітлення принаймні на порядок нижче за найменше значення яскравості, яке буде вимірюватись.

В.4 Прилади для вимірювання освітленості та яскравості

В.4.1 Прилади для вимірювання освітленості

Потрібно використовувати люксметр з поправкою на косинус освітленості 
[image: image58.wmf])

(

l

V

, відкалібрований для вимірювання освітленості в люксах (лк), з такими параметрами:

– спектральна похибка: 
[image: image59.wmf]'

1

f

 ≤ 5 % (
[image: image60.wmf]'

1

f

 визначається відповідно до СІЕ 69);

– чутливість до ультрафіолетового випромінювання: 
[image: image61.wmf]u

 ≤ 0,5 % (
[image: image62.wmf]u

 визначається відповідно до СІЕ 69);

– розрішення: 1,0 лк;

– лінійна похибка: 
[image: image63.wmf]3

f

 ≤ 0,5 % (
[image: image64.wmf]3

f

 визначається відповідно до СІЕ 69);

– діапазон вимірювання: 10 лк ≤ діапазон ≤ 10 клк;

– діаметр отвору головки фотометра для входу світла: ≤ 1 см.

В.4.2 Прилади для вимірювання яскравості

Потрібно використовувати яскравомір, відкалібрований для вимірювання яскравості видимого світла. Яскравомір повинен являти собою телефотометр або контактний яскравомір залежно від того, використовується телефотометричний (див. В.6.2) або контактний метод (див. В.6.3), він повинен мати принаймні такі характеристики:

– спектральна похибка: 
[image: image65.wmf]'

1

f

 ≤ 5 % (
[image: image66.wmf]'

1

f

 визначається відповідно до СІЕ 69);

– чутливість до ультрафіолетового випромінювання (UV): 
[image: image67.wmf]u

 ≤ 0,5 % (
[image: image68.wmf]u

 визначається відповідно до СІЕ 69);

– розрішення: не менше ніж 0,01 мкд/м2;

– лінійна похибка: 
[image: image69.wmf]3

f

 ≤ 0,5 % (
[image: image70.wmf]3

f

 визначається відповідно до СІЕ 69);

– співвідношення між рівнями сигналу та шуму: не менше ніж 10:1 під час усіх вимірювань;

– діапазон вимірювання: ≤ 10-5 кд/м2 діапазон ≤ 10 кд/м2;

– дисплей: ≥ 3,5 розряди, діапазон: 0,001(10-2 кд/м2 ≤ діапазон ≤ ніж 19,99 кд/м2.

Прилади для вимірювання освітленості та яскравості повинні бути відкаліброваними. Це має бути підтверджене свідоцтвом, яке простежується вимірюванням з використанням схваленого еталона.

В.5 Умови накачки світлом

Накачку фосфоресцентних зразків для випробувань потрібно проводити за допомогою суцільного джерела освітлення з ксеноновою дугою малої довжини, яке не розсіює світло, не оснащене фільтрами і має потужність не більше ніж 500 Вт, що забезпечує середню освітленість поверхні зразка для випробувань 1000 лк. Освітленість потрібно вимірювати за допомогою люксметра, описаного у В.4.1. Перед лампою не повинно бути екранів, які забезпечують захист, наприклад, теплозахисних екранів. Перед джерелом світла не потрібно встановлювати фільтр. Тривалість накачки повинна дорівнювати 5 хв. Температура зразка через 1 хв після накачки не повинна перевищувати 25 (С. Під час накачки не повинно бути фонового і стороннього освітлення.

Точки, в яких проводиться вимірювання освітленості, повинні бути розташовані в центрі освітлюваного простору зразка для випробувань, а також у кожній з чотирьох точок зовнішнього кільця поверхні зразка для випробувань, розташованих через кожні 90( довжини кола. Середнє значення освітленості для п’ятьох точок повинне дорівнювати 1000 лк. Співвідношення між максимальним і мінімальним значеннями точкової освітленості не повинне перевищувати 1,1.

В.6 Вимірювання яскравості

В.6.1 Загальні положення

Вимірювання яскравості потрібно проводити, користуючись яскравоміром, який описано у В.4.2, телефотометричним методом, який описано у В.6.2, або контактним методом, описаним у В.6.3.

В.6.2 Телефотометричний метод

Відстань між яскравоміром і зразком для випробувань, а також отвір яскравоміра повинні вибиратися з таким розрахунком, щоб поверхня зразка для випробувань, параметри якого оцінюють, була достатньою для того, щоб яскравомір видав показ яскравості за низьких її значень.

примітка За можливості потрібно проводити оцінювання, користуючись ділянкою зразка для випробувань діаметром не менше ніж 30 мм.

В.6.3 Контактний метод

Вимірювальна головка яскравоміра повинна торкатися поверхні зразка для випробувань. Впливу фонового освітлення потрібно уникати, покриваючи поверхню зразка для випробувань, що виходить за межі тієї, яку покриває головка яскравоміра/поверхню навколо головки світлозахисним матеріалом. Площа поверхні зразка для випробувань, який підлягає оцінюванню, повинна бути достатньою для того, щоб яскравомір видав показ яскравості за низьких її значень.

примітка За можливості потрібно проводити оцінювання, користуючись ділянкою зразка для випробувань діаметром не менше ніж 30 мм.
Яскравість 
[image: image71.wmf]L

 у канделах на квадратний метр потрібно визначати вимірюванням освітленості, перераховуючи її на яскравість за таким рівнянням:

	
	
[image: image72.wmf]p

E

L

W

=

/

,
	(В.1)

	де
	
[image: image73.wmf]L

 –
	виміряне середнє значення яскравості зразка для випробувань, виражене у кд/м2;

	
	
[image: image74.wmf]E

 –
	освітленість, виражена в люксах (лк), у місці, вибраному на поверхні, куди падає світло від головки використовуваного фотометра;

	
	
[image: image75.wmf]p

W

 –
	проекція тілесного кута, який займає випробувана поверхня об’єкта, стосовно якого проводяться вимірювання, вираженого у стерадіанах (ср), видимого з центральної точки поверхні, куди падає світло від головки використовуваного фотометра.


Проекцію тілесного кута 
[image: image76.wmf]p

W

 у стерадіанах потрібно розраховувати за рівнянням

	
	
[image: image77.wmf](

)

[

]

0

1

2

/

1

W

´

+

´

=

W

-

R

r

p

p

,
	

	де
	
[image: image78.wmf]0

W

 –
	одиничний тілесний кут, 
[image: image79.wmf]0

W

 = 1 ср;

	
	
[image: image80.wmf]r

 –
	відстань від поверхні, куди падає світло від головки використовуваного фотометра, до об’єкта, який використовують під час вимірювань, виражена у міліметрах (мм);

	
	
[image: image81.wmf]R

 –
	радіус площини поверхні об’єкта вимірювань, яку піддають випробуванню, виражений у міліметрах (мм).


В.6.4 Реєстрування результатів вимірювання яскравості

Перед початком вимірювання яскравомір потрібно вивести на нуль, а потім перевірити одразу після останнього вимірювання. Результат вимірювання потрібно відкинути, якщо нуль змістився більше ніж на 5 % від виміряного значення.

Яскравість потрібно вимірювати щонайменше через кожні 2 хв після того, як видалено освітлювальний прилад, яким користувалися для накачки. В усіх випадках вимірювання повинні охоплювати проміжок часу до 60 хв включно від моменту, коли видалено освітлювальний прилад, яким користувалися для накачки. Вони обов’язково повинні проводитись (із реєструванням результатів у мкд/м2) у моменти часу 2 хв ( 10 с, 10 хв ( 10 с, 30 хв ( 10 с і 60 хв ( 10 с для кожного з трьох зразків для випробувань.

Показник яскравості повинен визначатися з середніх значень для трьох зразків для випробувань.

Проміжок часу, необхідний для досягнення значення яскравості 0,3 мкд/м2, потрібно визначати, продовжуючи вимірювання до моменту досягнення яскравості 0,3 мкд/м2 з реєструванням значення проміжку часу у хвилинах. Замість цього дозволено визначати проміжок часу, необхідний для досягнення значення яскравості 0,3 мкд/м2, користуючись однією з викладених нижче процедур залежно від того, яка з них підходить.

a) Якщо проміжок часу до досягнення значення яскравості 3 мкд/м2 менший за 80 хв, то потрібно продовжувати її вимірювання до моменту, поки значення яскравості досягне значення не більше ніж 2 мкд/м2. Значення проміжку часу (
[image: image82.wmf]t

) та яскравості (
[image: image83.wmf]L

) потрібно перевести в логарифмічну форму (за основою 10). Потрібно побудувати графік залежності 
[image: image84.wmf]L

lg

 від 
[image: image85.wmf]t

lg

. Результати вимірювань, проведених у проміжок часу від 20 хв до останнього зареєстрованого моменту вимірювання, потрібно описати поліномом першого порядку, користуючись методом найменших квадратів. Поліноміальне рівняння першого порядку має такий вигляд:

	
	
[image: image86.wmf]k

t

p

L

+

´

=

lg

lg

,
	(В.2)

	де
	
[image: image87.wmf]p

 і 
[image: image88.wmf]k

 –
	коефіцієнти, визначені під час опису результатів за допомогою кривої за методом найменших квадратів.


Логарифм часу, який відповідає значенню 0,3 мкд/м2, потрібно визначити за рівнянням

	
	
[image: image89.wmf]p

k

t

-

=

)

3

,

0

lg(

lg

.
	(В.3)


Потрібно зареєструвати оцінене значення проміжку часу, необхідного для досягнення 0,3 мкд/м2.

Оцінене значення проміжку часу, необхідного для досягнення 0,3 мкд/м2, повинне визначатися як середнє значення для трьох зразків.

b) Якщо проміжок часу до досягнення значення яскравості 3 мкд/м2 не менший за 80 хв, то потрібно продовжувати її вимірювання до моменту, поки значення яскравості досягне значення не більше ніж 2 мкд/м2. Значення проміжку часу (
[image: image90.wmf]t

) та яскравості (
[image: image91.wmf]L

) потрібно перевести в логарифмічну форму (за основою 10). Потрібно побудувати графік залежності 
[image: image92.wmf]L

lg

 від 
[image: image93.wmf]t

lg

. Результати вимірювань, проведених у проміжок часу від 20 хв до останнього зареєстрованого моменту вимірювання, потрібно описати поліномом другого порядку, користуючись методом найменших квадратів. Поліноміальне рівняння другого порядку має такий вигляд:

	
	
[image: image94.wmf]c

t

n

t

m

L

+

´

+

´

=

lg

)

(lg

lg

2

,
	(В.4)

	де
	
[image: image95.wmf]m

, 
[image: image96.wmf]n

 і 
[image: image97.wmf]c

 –
	коефіцієнти, визначені під час опису результатів за допомогою кривої за методом найменших квадратів.


Логарифм часу, який відповідає значенню 0,3 мкд/м2, потрібно визначити за рівнянням

		
[image: image98.wmf][

]

{

}

m

c

m

n

n

t

´

-

´

´

-

-

-

=

2

)

3

,

0

lg(

4

lg

5

,

0

2

.

	(В.5)



	


Потрібно зареєструвати оцінене значення проміжку часу, необхідного для досягнення 0,3 мкд/м2.

Виміряне або оцінене значення проміжку часу, необхідного для досягнення 0,3 мкд/м2, повинне визначатися як середнє значення для трьох зразків.

В.7 Визначення кольору в умовах денного освітлення

Потрібно окремо провести випробування та перевіряння кольору в умовах денного освітлення відповідно до вимог ISO 3864-1.

Може виникнути потреба у продовженні вимірювання в координатах кольору 
[image: image99.wmf]xy

 до моменту досягнення стабільності результаті вимірювання. Це може зайняти до 20 хв.

В.8 Звіт про випробування

Звіт про випробування повинен містити таку інформацію:

a) посилання на цей стандарт (“Випробування/вимірювання у відповідності до ISO 16069:2004”);

b) виробник випробуваних фосфоресцентних виробів (назва, адреса, телефон, факс);

c) опис зразка (чітка ідентифікація виробів з метою забезпечення можливості визначення виробником його належності до певної серійної партії);

d) координати кольору, виміряні відповідно до вимог ISO 3864-1;

e) початок і кінець кондиціонування (дата і час);

f) дата вимірювання;

g) технічні характеристики приладів, серійний номер фотометра і термін чинності свідоцтва про калібрування;

h) параметри накачки (тривалість у хв, тип джерела освітлення, використаного для накачки, освітленість у лк);

i) температура навколишнього середовища, температура поверхні зразка та відносна вологість;

j) результати фотометричного вимірювання яскравості. Потрібно вказати значення яскравості у мкд/м2 через 10 хв після завершення накачки, через 30 хв після її завершення і через 60 хв після завершення накачки, а також виміряний або оцінений проміжок часу, необхідний для досягнення нею величини 0,3 мкд/м2; потрібно подати окремі переліки для всіх зразків для випробувань і перелік середніх значень;

k) інформація про особу, яка провела випробування (її ім’я та посада);

l) підпис;

m) місце проведення випробування;

n) компанія, яка проводить випробування (повна назва, адреса, телефон, факс).

В.9 Маркування фосфоресцентних матеріалів

Фотолюмінісцентні матеріали повинні мати марковання із зазначенням таких параметрів.

a) яскравість у мкд/м2 через 10 хв і через 60 хв після завершення накачки;

b) виміряне або оцінене значення проміжку часу, необхідного для досягнення 0,3 мкд/м2.

ПРИКЛАД. Марковання, яке містить номер цього стандарту (ISO 16069), до якого входять значення яскравості через 10 хв (20), 60 хв (2,8), а також виміряне або оцінене значення проміжку часу, необхідного для досягнення 0,3 мкд/м2 (340):

ISO 16069 – 20 – 2.8 – 340.

Додаток С

(обов’язковий)

Вимірювання показників яскравості фосфоресцентних компонентів СПШБЕ у місці встановлення

С.1 Загальні положення

Цей додаток стосується проведення вимірювань в місцях вставлення люмінесцентних та фосфоресцентних виробів.

Під час накачки фосфоресцентних виробів потрібно вимірювати освітленість, а також змінювання яскравості протягом часу, коли відбувається затухання.

С.2 Місце проведення вимірювання

Місця проведення вимірювань повинні бути узгоджені між сторонами, які беруть участь у процедурі приймання. Вибрані місця повинні бути представницькими з точки зору освітлення і мають включати в себе різні типи фосфоресцентних виробів, використаних у системі.

Вимірювання повинні проводитись принаймні у двох точках одного фосфоресцентного виробу. Ці дві точки повинні бути розташовані в місцях, освітлюваних одним джерелом освітлення одного й того самого типу. Для всіх фосфоресцентних виробів, використаних у системі, а також у місцях, де світло для накачки надходить від джерела освітлення іншого типу, потрібно проводити однакову кількість вимірювань.

примітка До освітлювальних приладів належать, наприклад, лампи розжарювання, галогенові лампи, а також лампи люмінесцентного світла. У разі наявності ламп люмінесцентного світла різних температур кольору, можуть знадобитися вимірювання для кожного типу встановленої температури або кольору.

В місцях вимірювання яскравості освітлення повинна бути виміряна також ширина лінії-вказівника напрямку руху.

С.3 Умови проведення вимірювань

Вимірювання потрібно проводити за нормальних умов, які існують у місці проведення вимірювань, особливо за відповідних температурних умов та освітленості. Перед зняттям результатів вимірювань потрібно включити джерело освітлення принаймні на 15 хв.

Вимірювальний прилад потрібно вивести на нуль безпосередньо перед початком вимірювань, а також перевірити одразу після завершення останнього вимірювання.

С.4 Прилади для вимірювання освітленості та яскравості

С.4.1 Прилади для вимірювання освітленості

Освітленість та її рівномірність потрібно визначати за допомогою люксметра з поправкою на косинус освітленості 
[image: image100.wmf])

(

l

V

, відкаліброваного для вимірювання освітленості в люксах (лк), з такими параметрами:

– спектральна похибка: 
[image: image101.wmf]'

1

f

 ≤ 5 % (
[image: image102.wmf]'

1

f

 визначається відповідно до СІЕ 69);

– чутливість до ультрафіолетового випромінювання: 
[image: image103.wmf]u

 ≤ 0,5 % (
[image: image104.wmf]u

 визначається відповідно до СІЕ 69);

– розрішення: 1,0 лк;

– лінійна похибка: 
[image: image105.wmf]3

f

 ≤ 0,5 % (
[image: image106.wmf]3

f

 визначається відповідно до СІЕ 69);

– діапазон вимірювання: 10 лк ≤ діапазон ≤ 10 клк;

– діаметр головки фотометра для входу світла ≤ 1 см.

С.4.2 Прилади для вимірювання яскравості

Яскравість потрібно визначати за допомогою яскравоміра, відкаліброваного для вимірювання видимої яскравості, який має принаймні такі характеристики:

– спектральна похибка: 
[image: image107.wmf]'

1

f

 ≤ 5 % (
[image: image108.wmf]'

1

f

 визначається відповідно до СІЕ 69);

– чутливість до ультрафіолетового випромінювання: 
[image: image109.wmf]u

 ≤ 0,5 % (
[image: image110.wmf]u

 визначається відповідно до СІЕ 69);

– розрішення: не менше ніж 0,01 мккд/м2;

– лінійна похибка: 
[image: image111.wmf]3

f

 ≤ 0,5 % (
[image: image112.wmf]3

f

 визначається відповідно до СІЕ 69);

– співвідношення між рівнями сигналу та шуму: не менше ніж 10:1 під час усіх вимірювань;

– діапазон вимірювання: 10-5 кд/м2 ≤ діапазон ≤ 10 кд/м2;

– дисплей: ≥ 3,5 розряди, діапазон: ≤ 0,001(10-2 кд/м2 діапазон ≤ 19,99 кд/м2.

С.4.3 Калібрування вимірювальних приладів

Прилади для вимірювання освітленості та яскравості повинні бути відкаліброваними.

С.5 Джерело світла для накачки та вимірювання освітленості

Накачка фосфоресцентних зразків повинна проводитись за допомогою джерела світла, встановленого у місці перебування цих зразків. Тривалість накачки повинна дорівнювати 15 хв або значенню, яке вважається таким, що підходить для конкретного типу будинку, умов перебування людей у ньому, а також нормальних умов освітлення.

Для вимірювання освітленості від фосфоресцентного виробу, ділянку для приймання світла головки фотометра потрібно розмістити перед фосфоресцентним виробом паралельно до його поверхні в місці, де потім будуть проводити вимірювання яскравості. Люксметр повинен відповідати вимогам, викладеним у С.4.1.

С.6 Вимірювання яскравості

С.6.1 Загальні положення

Після завершення вимірювання освітленості до початку вимірювання яскравості потрібно витримати 5 хв. Протягом цього проміжку часу фосфоресцентний виріб потрібно повторно піддати впливу існуючих умов освітлення з метою накачки.

Для складання звіту рекомендовано користуватися аналоговим входом комп’ютера та/або інтерфейсом. Якщо температура навколишнього середовища нижча за 15 (С, то рекомендовано користуватися фотометром з термостатованою головкою.

С.6.2 Вимірювання яскравості

Вимірювання яскравості потрібно проводити, користуючись яскравоміром, який описано у С.4.2, телефотометричним методом, який описано у С.6.2.1, або контактним методом, описаним у С.6.2.2.

С.6.2.1 Телефотометричний метод

Відстань між яскравоміром і зразком для випробувань, вимірювання з використанням якого проводять, а також отвір яскравоміра повинні вибиратися так, щоб поверхня зразка для випробувань, параметри якого оцінюють, була достатньою для того, щоб яскравомір видав показ яскравості за низьких її значень.

За можливості потрібно проводити оцінювання, користуючись ділянкою зразка для випробувань діаметром не менше ніж 30 мм.

С.6.2.2 Контактний метод

Вимірювальна головка яскравоміра повинна торкатися поверхні зразка для випробувань. Впливу фонового освітлення потрібно уникати, покриваючи поверхню зразка для випробувань, що виходить за межі тієї, яку покриває головка яскравоміра/поверхню навколо головки світлозахисним матеріалом. Площа поверхні зразка для випробувань, який підлягає оцінюванню, повинна бути достатньою для того, щоб яскравомір видав показ яскравості за низьких її значень.

За можливості потрібно проводити оцінювання, користуючись ділянкою зразка для випробувань діаметром не менше ніж 30 мм.

Яскравість 
[image: image113.wmf]L

 у канделах на квадратний метр потрібно визначати шляхом вимірювання освітленості, здійснюючи її перерахунок на яскравість за таким рівнянням:

	
	
[image: image114.wmf]p

E

L

W

=

/

,
	(С.1)

	де
	
[image: image115.wmf]L

 –
	виміряне середнє значення яскравості зразка для випробувань, виражене у кд/м2;

	
	
[image: image116.wmf]E

 –
	освітленість, виражена в люксах (лк), у місці, вибраному на поверхні, куди падає світло від головки використовуваного фотометра;

	
	
[image: image117.wmf]p

W

 –
	проекція тілесного кута, який займає випробувана поверхня об’єкта, стосовно якого проводяться вимірювання, вираженого у стерадіанах (ср), видимого з центральної точки поверхні, куди падає світло від головки використовуваного фотометра.


Проекцію тілесного кута 
[image: image118.wmf]p

W

 у стерадіанах потрібно розраховувати за рівнянням

	
	
[image: image119.wmf](

)

[

]

0

1

2

/

1

W

´

+

´

=

W

-

R

r

p

p

,
	(С.2)

	де
	
[image: image120.wmf]0

W

 –
	одиничний тілесний кут, 
[image: image121.wmf]0

W

 = 1 ср;

	
	
[image: image122.wmf]r

 –
	відстань від поверхні, куди падає світло від головки використовуваного фотометра, до об’єкта, який використовують під час вимірювань, виражена у міліметрах (мм);

	
	
[image: image123.wmf]R

 –
	радіус площини поверхні об’єкта вимірювань, яку піддають випробуванню, виражений у міліметрах (мм).


С.6.3 Вплив зовнішнього світла

Потрапляння зовнішнього світла в отвір для надходження світла головки фотометра, а також на поверхню фосфоресцентного виробу, вимірювання параметрів якого проводять, не допускається, за винятком випадків, коли цього неможливо уникнути або коли можна зробити поправку на його вплив.

примітка Зовнішнє світло може бути спричинене наявністю штучного освітлення або денного світла на об’єкті, де проводять вимірювання, воно відбивається або надходить від них, відповідно. Внаслідок цього складається враження, що яскравість об’єкта, стосовно якого проводять вимірювання, вища за яскравість фосфоресцентного виробу. Додаткове зовнішнє світло може виникати також внаслідок випадкового потрапляння світла від штучних джерел або денного світла в отвір для надходження світла головки фотометра, який використовується для проведення вимірювань.

С.6.4 Процедура вимірювання

Яскравість світла, яке надходить від фосфоресцентного виробу, потрібно вимірювати через 2 хв, 10 хв, 30 хв і 60 хв після завершення накачки та реєструвати результати для кожної точки, в який проведено вимірювання / зразка для випробувань.

С.7 Звіт про випробування

Звіт про випробування повинен містити принаймні таку інформацію для кожної точки, в який проведено вимірювання:

a) посилання на цей стандарт (“Випробування/вимірювання у відповідності до ISO 16069:2004”);

b) місце проведення вимірювання (наприклад, адреса, будинок, показ на плані);

c) місце проведення вимірювання відповідно до переліку точок, в яких його потрібно провести;

d) вид фосфоресцентного виробу;

e) точне місцеположення точки, в якій проведено вимірювання;

f) ширина лінії-вказівника напрямку руху;

g) площа поверхні, на якій проводили вимірювання;

h) температура навколишнього середовища під час проведення вимірювань;

i) освітленість, забезпечувана фосфоресцентним виробом, виражена у люксах;

j) тривалість накачки (див. С.5);

k) джерело освітлювання в місці проведення вимірювання;

l) яскравість у мкд/м2 з відповідним значенням часу у хвилинах;

m) вимірювальний прилад, його виробник, тип;

n) дата і час проведення вимірювання;

o) підпис, ім’я особи, яка проводила перевірку, а також адреса установи, яка проводила вимірювання;

p) примітки.

Бібліографія

(1( ISO 17724, Graphical symbols – Vocabulary
(2( IEC 60364-7, Electrical installations of buildings – Part 7: Requirements for special installations or locations
	Національне пояснення
(1( ISO 17724 Графічні символи – Словник

(2( IEC 60364-7 Електроустановки будинків – Частина 7: Вимоги до спеціальних установок та місць


Код УКНД 13.220.10

Ключові слова: безпека, визначення, вказівник, евакуація, знак, освітленість, позначання, система, яскравість.
	Науковий керівник:

Директор ТОВ “Мікросфера-Україна”
	Г.Колісник

	
	

	Відповідальний виконавець:

Керівник спеціальних проектів

ТОВ “Мікросфера-Україна”
	К.Колесник


�) Цей стандарт та відокремлені доповнення до нього залишаються чинними разом з повною версією.





10
11

_1234567921.unknown

_1234567937.unknown

_1234567945.unknown

_1234567953.unknown

_1234567957.unknown

_1234567961.unknown

_1234567963.unknown

_1234567965.unknown

_1234567966.unknown

_1234567964.unknown

_1234567962.unknown

_1234567959.unknown

_1234567960.unknown

_1234567958.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567954.unknown

_1234567949.unknown

_1234567951.unknown

_1234567952.unknown

_1234567950.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890

