Проект

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Глава 1.7 ЗАЗЕМЛЕННЯ І ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Нова редакція

Київ

Міністерство палива та енергетики України

2010

ПЕРЕДМОВА

| 1 ЗАМОВЛЕНО: |  | Міністерством палива та енергетики України |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 РОЗРОБЛЕНО: |  | Державним підприємством “Український науково–дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут “Укрсільенергопроект”. |  |  |
| 3 ВНЕСЕНО: |  | Департаментом з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України |  |  |
| 4 УЗГОДЖЕНО: |  | Заступником Міністра палива та енергетики України |  |  |
|  |  | Державним департаментом промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України (Держпромгірнагляд) |  |  |
|  |  | Державним Департаментом пожежної безпеки |  |  |
|  |  | Міністерством регіонального розвитку та будівництва України |  |  |
|  |  | Міністерством охорони здоров’я України |  |  |
|  |  | ДП “Національна енергетична компанія “Укренерго” |  |  |
| 5 ЗАТВЕРДЖЕНО: |  |  |  |  |
| 6 НАДАНО ЧИННОСТІ: |  |  |  |  |
| 7 НА ЗАМІНУ: |  | Глави 1.7 «Заземлення і захисні заходи електробезпеки» ПУЕ:2006 |  |  |
| 8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: |  |  |  | 2015 рік |

|  | ЗМІСТ | С. |
| --- | --- | --- |
| 1.7.1 – 1.7.2 | Сфера застосування…………………………………….. | 1 |
| 1.7.3 - 1.7.53 | Терміни та визначення понять..……………………….. | 2 |
| 1.7.54 – 1.7.67 | Загальні вимоги………………………………………… | 13 |
| 1.7.68 – 1.7.70 | Заходи захисту із застосуванням систем БННН, ЗННН і ФННН…….....…………………………. | 19 |
| 1.7.71 – 1.7.76 | Заходи основного захисту ………...…………………… | 21 |
| 1.7.77 – 1.7.90 | Заходи захисту в разі непрямого дотику……………… | 24 |
| 1.7.91 – 1.7.96 | Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1 кВ в електричних мережах з глухозаземленою нейтраллю………………………………………………. | 33 |
| 1.7.97 | Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1 кВ в електричних мережах з ізольованою нейтраллю………………………………………………. | 35 |
| 1.7.98 – 1.7.102 | Заземлювальні пристрої електроустановок напругою понад 1 кВ в електричних мережах з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю………………………………………………. | 35 |
| 1.7.103 – 1.7.111 | Заземлювальні пристрої електроустановок напругою понад 1 кВ в електричних мережах із глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю………………………………………………. | 39 |
| 1.7.112 – 1.7.114 | Заземлювальні пристрої в місцевостях з великим питомим опором землі…………………………………. | 44 |
| 1.7.115 – 1.7.119 | Заземлювачі…………………………………………….. | 45 |
| 1.7.120 – 1.7.125 | Заземлювальні провідники…………………………….. | 48 |
| 1.7.126 – 1.7.130 | Головна заземлювальна шина (ГЗШ)…………………. | 49 |
| 1.7.131 – 1.7.144 | Захисні провідники (РЕ- провідники)………………… | 50 |
| 1.7.145 – 1.7.147 | РЕN- провідники……………………………………….. | 55 |
| 1.7.148 – 1.7.150 | Провідники системи зрівнювання потенціалів………. | 56 |
| 1.7.151 – 1.7.159 | З’єднання і приєднання захисних провідників……….. | 57 |
| 1.7.160 – 1.7.167 | Переносні електроприймачі…………………………… | 59 |
| 1.7.168 – 1.7.184 | Пересувні електроустановки…………………………... | 61 |

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мінпаливенерго

України

від 			№

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ГЛАВА 1.7 ЗАЗЕМЛЕННЯ І ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Чинний від

Сфера застосування

1.7.1 Ця глава Правил поширюється на електроустановки змінного і постійного струму, призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передавання та розподілу електроенергії, які проектуються, будуються або реконструюються, і містить загальні вимоги до заходів захисту від ураження електричним струмом, як у нормальному режимі роботи електроустановок, так і в разі пошкодження ізоляції. Вимоги цієї глави можуть також застосовуватися до діючих електроустановок з метою підвищення їх електробезпеки.

Заходи від ураження електричним струмом в електроустановках напругою до 1 кВ будинків і споруд (житлових, адміністративно-побутових, громадських, цехових, тощо) регламентуються ДБН В.2.5-27-2006 та іншими чинними в Україні нормативними документами.

1.7.2 Щодо заходів від ураження електричним струмом електроустановки поділяють на:

- електроустановки напругою до 1 кВ в електричних мережах із глухозаземленою нейтраллю;

- електроустановки напругою до 1 кВ в електричних мережах з ізольованою нейтраллю;

- електроустановки напругою понад 1 кВ в електричних мережах з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю;

- електроустановки напругою понад 1 кВ в електричних мережах із глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю.

Примітка. Вимоги цієї глави до електроустановок напругою до 1 кВ стосуються також електроустановок напругою до 1,5 кВ постійного та випрямленого струму,
змінна складова якого не перевищує 10% діючого значення.

Терміни та визначення понять

1.7.3 Ураження електричним струмом (англ. еквівалент “electric shock”)  патофізіологічний стан, спричинений проходженням електричного струму через тіло людини або тварини.

1.7.4 Електрична мережа з ефективно заземленою нейтраллю  трифазна електрична мережа напругою понад 1 кВ, в якій коефіцієнт замикання на землю не перевищує 1,4.

Коефіцієнт замикання на землю в трифазній мережі  відношення різниці потенціалів між неушкодженою фазою і землею в точці замикання на землю другої або двох інших фаз до різниці потенціалів між фазою і землею в цій точці до замикання.

1.7.5 Глухозаземлена нейтраль  нейтраль генератора або трансформатора, приєднана до заземлювального пристрою безпосередньо або через малий опір (наприклад, через трансформатори струму). Глухозаземленим може бути також вивід джерела однофазного струму або полюс джерела постійного струму у двопровідних мережах, а також середня точка джерела в трипровідних мережах змінного і постійного струму.

Середня точка  спільна точка між двома симетричними елементами кола, протилежні кінці яких приєднано до різних лінійних провідників того ж самого кола.

Лінійний (фазний) провідник  провідник, який у нормальному режимі роботи електроустановки знаходиться під напругою і використовується для передавання і розподілу електричної енергії, але не є провідником середньої точки або нейтральним провідником.

1.7.6 Ізольована нейтраль  нейтраль генератора або трансформатора, не приєднана до заземлювального пристрою або приєднана до нього через великий опір приладів сигналізації, вимірювання та інших подібних до них пристроїв, наявність яких практично не впливає на струм замикання на землю.

Компенсована нейтраль  нейтраль генератора або трансформатора, приєднана до заземлювального пристрою через дугогасні реактори для компенсації ємнісного струму в мережі під час однофазних замикань на землю.

Заземлена через резистор нейтраль  нейтраль генератора або трансформатора в мережі з ізольованою або компенсованою нейтраллю, приєднана до заземлювального пристрою через резистор, наприклад, для захисту мережі від перенапруг або (і) виконання селективного захисту в разі замикання на землю, що призводить до збільшення струму замикання.

1.7.7 Провідна частина  будь-яка частина, яка має властивість проводити електричний струм.

1.7.8 Провідник  провідна частина, призначена для проведення електричного струму певного значення.

1.7.9 Струмовідна частина  провідник або провідна частина, що перебуває в процесі її нормальної роботи під напругою, включаючи нейтральний провідник, але не PEN-провідник.

Небезпечна струмовідна частина  струмовідна частина, яка за певних умов може спричинити небезпечне ураження електричним струмом.

1.7.10 Відкрита провідна частина  провідна частина електроустановки, доступна для дотику, яка в процесі роботи не перебуває під робочою напругою, але може опинитися під напругою в разі пошкодження ізоляції струмовідних частин (наприклад, корпуси електрообладнання тощо).

1.7.11 Стороння провідна частина  провідна частина, яка не є частиною електроустановки, здатна виносити електричний потенціал, як правило, електричний потенціал локальної землі (наприклад, рейки під’їзних колій, будівельні металоконструкції, металеві труби і оболонки комунікацій тощо).

1.7.12 Прямий дотик  електричний контакт людей або тварин зі струмовідними частинами, що перебувають під напругою, або наближення до них на небезпечну відстань.

Електричний контакт  стан двох або більше провідних частин, які дотикаються одна до одної випадково або навмисно і утворюють єдину безперервну провідну частину.

1.7.13 Непрямий дотик  електричний контакт людей або тварин з відкритою провідною частиною, яка опинилася під напругою внаслідок пошкодження ізоляції.

1.7.14 Основний захист  захист, який запобігає ураженню електричним струмом за відсутності пошкодження.

1.7.15 3ахист за наявності пошкодження (у разі непрямого дотику)  захист, який запобігає ураженню електричним струмом у випадку одиничного пошкодження.

1.7.16 Заземлювач  провідна частина (провідник) або сукупність з’єднаних між собою провідних частин (провідників), які перебувають в електричному контакті із землею безпосередньо або через проміжне провідне середовище, наприклад, бетон.

1.7.17 Штучний заземлювач  заземлювач, який спеціально виконують з метою заземлення.

1.7.18 Природний заземлювач  провідна частина, яка крім своїх безпосередніх функцій одночасно може виконувати функції заземлювача (наприклад, арматура фундаментів та інженерних комунікацій будівель і споруд, підземна частина металевих і залізобетонних опор ПЛ тощо).

1.7.19 Електрично  незалежний  заземлювач (незалежний  заземлювач)  заземлювач, розташований на такій відстані від інших заземлювачів, що струми розтікання з них суттєво не впливають на електричний потенціал незалежного заземлювача.

1.7.20 Заземлювальний провідник  провідник, який з’єднує заземлювач з визначеною точкою системи або електроустановки чи обладнання.

1.7.21 3аземлювальний пристрій  сукупність електрично з’єднаних між собою заземлювача і заземлювальних провідників, включаючи елементи їх з’єднання.

1.7.22 Заземлення  виконання електричного з'єднання між визначеною точкою системи або установки або обладнання і локальною землею (див. 1.7.31).

Примітка. З’єднання з локальною землею може бути навмисним, ненавмисним і випадковим, а також постійним або тимчасовим.

Захисне заземлення  заземлення точки чи точок системи, установки або обладнання з метою забезпечення електробезпеки.

Функціональне (робоче) заземлення  заземлення точки чи точок системи, установки або обладнання з метою, що не пов’язана з електробезпекою (наприклад, для забезпечення електромагнітної сумісності).

1.7.23 Захисний провідник  провідник, призначений для забезпечення електробезпеки.

Захисний заземлювальний провідник  заземлювальний провідник, призначений для захисного заземлення.

Провідник системи зрівнювання потенціалів  захисний провідник, призначений для захисного зрівнювання потенціалів.

РЕ-провідник (РЕ від англ. “protective earthing”  захисне заземлення)  захисний провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, призначений для захисту від ураження електричним струмом.

1.7.24 Нейтральний провідник (N-провідник)  провідник в електроустанов-ках напругою до 1 кВ електрично з’єднаний з нейтральною точкою джерела живлення, що використовується для розподілення електричної енергії.

Нейтральна точка (джерела живлення)  спільна точка з’єднаної в зірку багатофазної системи або заземлена точка однофазної системи.

Провідник середньої точки (М-провідник)  провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, який електрично з’єднаний з середньою точкою джерела живлення і використовується для розподілення електричної енергії.

1.7.25 РЕN-провідник  провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, який поєднує в собі функції – захисного (РЕ-) і нейтрального (N-) провідників.

Примітка. Терміни “нейтральний” і “захисний” провідники в системі TN є синонімами відповідних термінів “нульовий робочий” і “нульовий захисний” провідники, які були в попередніх нормативних документах України і не відповідали термінам міжнародних стандартів.

1.7.26 Тип заземлення системи  показник, який характеризує влаштування нейтрального провідника (N-провідника) або провідника середньої точки 
(М-провідника) і з’єднання з землею струмовідних частин джерела живлення та відкритих провідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ.

Відповідно до ГОСТ 30331.2 у главі прийнято такі позначення типу заземлення системи:

система TN  система, в якій мережа живлення має глухе заземлення однієї точки струмовідних частин джерела живлення, а електроприймачі і відкриті провідні частини електроустановки приєднуються до цієї точки за допомогою відповідно 
N- або М- і захисного PE-провідників;

система TN-S  система TN, в якій N- або М- і PE-провідники розділено по всій мережі;

система TN-С  система TN, в якій N- або М- і PE-провідники поєднано в одному PEN-провіднику по всій мережі;

система TN-С-S  система TN, в якій N- або М- і PE-провідники поєднано в одному провіднику в частині мережі, починаючи від джерела живлення;

система TT  система, одна точка струмовідних частин джерела живлення якої заземлена, а відкриті провідні частини електроустановки приєднано до 
PE-провідника, з’єднаного із заземлювачем, електрично незалежним від заземлювача, до якого приєднано точку струмовідних частин джерела живлення;

система IT  система, в якій мережа живлення ізольована від землі чи заземлена через прилади або (і) пристрої, що мають великий опір, а відкриті провідні частини електроустановки приєднано до заземленого PE-провідника.

На рисунках 1.7.1 і 1.7.2 подано приклади виконання систем TN, TT та ІТ в електроустановках змінного та постійного струму напругою до 1 кВ, де прийнято такі умовні позначення:

- N-провідник (М-провідник);

- PEN-провідник;

- захисний провідник (PE-провідник).

Літерні позначення типу заземлення системи означають:

перша літера  характер заземлення джерела живлення:

Т (від лат. “terra” – земля) – безпосереднє приєднання однієї точки струмовідних частин джерела живлення до заземлювального пристрою. У трифазних мережах такою точкою, як правило, є нейтраль джерела живлення (якщо нейтраль недоступна, то заземлюють фазний провідник), у трипровідних мережах однофазного струму і постійного струму – середня точка, а у двопровідних мережах – один з виводів джерела однофазного струму або один з полюсів джерела постійного струму;

І (від англ. “isolated” – ізольований)  всі струмовідні частини джерела живлення ізольовано від землі або одну точку заземлено через великий опір (наприклад, через опір приладів контролю ізоляції);

друга літера  характер заземлення відкритих провідних частин електроустановки:

N (від англ. “neutral”  нейтраль) – безпосередній зв’язок відкритих провідних частин електроустановки з точкою заземлення джерела живлення;

Т  безпосередній зв’язок відкритих провідних частин із землею незалежно від характеру заземлення джерела живлення із землею.

ДЖ – джерело живлення; L1, L2. L3 – лінійні (фазні) провідники;

1 – заземлювач джерела живлення; 2 – відкриті провідні частини;

3 – заземлювач відкритих провідних частин; 4 – захисний заземлювальний провідник;

(заземлення системи позначено потовщеними лініями)

Рисунок 1.7.1  Приклади виконання систем TN-S, TN-C, TN-C-S, TT і IT 
в електроустановках трифазного струму напругою до 1 кВ

ДЖ – джерело живлення; L+, L- – лінійні провідники; М – провідник середньої точки;

1-1 – заземлювач лінійного провідника; 1-2 – заземлювач провідника середньої точки;

2 – відкриті провідні частини; 3 – заземлювач відкритих провідних частин;

4 – захисний заземлювальний провідник;

(заземлення системи позначено потовщеними лініями)

Рисунок 1.7.2  Приклади виконання систем TN-S, TN-C, TN-C-S, TT і IT 
в електроустановках постійного струму напругою до 1 кВ

Наступні літери в системі TN позначають влаштування нейтрального N і захисного PE-провідників:

S (від англ. “separate” - розділяти) – функції N- i PE-провідників виконують окремі провідники;

С (від англ. “combine” - об’єднувати) – функції N- і РЕ-провідників виконує один PEN- провідник.

Примітка. Вважається, що системи TN, ІT і ТТ, у разі належного дотримання правил монтажу і експлуатації, еквівалентні у відношенні захисту людини від ураження електричним струмом. Вибір тієї чи іншої системи визначається за сукупністю ряду факторів, основними з яких є: тип приміщень, в яких розташована електроустановка і наявність в них вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон; безперервність живлення; електромагнітна сумісність електрообладнання; умови експлуатації тощо.

1.7.27 Замикання на землю  виникнення випадкового провідного кола між провідником, який перебуває під напругою, і землею (заземлювальним пристроєм) безпосередньо або через проміжні провідні частини (пошкоджену ізоляцію, будівельні конструкції, рослини тощо).

1.7.28 Струм замикання на землю  струм, який проходить у землю через місце замикання.

1.7.29 Струм витоку  небажаний струм, який стікає зі струмовідних частин у землю або неізольовані від землі провідні частини у разі відсутності пошкоджень в електричному колі.

1.7.30 Зона нульового потенціалу (відносна земля)  провідна частина землі, яка перебуває за межею зони впливу будь-якого заземлювального пристрою, електричний потенціал якої умовно прийнято за нульовий.

1.7.31 Зона розтікання (локальна земля)  частина землі, яка перебуває в електричному контакті із заземлювачем і електричний потенціал якої не обов’язково дорівнює нулю.

Термін “земля”, який використовується у главі, слід розуміти, як “земля в зоні розтікання”.

1.7.32 Напруга на заземлювальному пристрої  напруга, яка виникає в разі стікання струму із заземлювача в землю між точкою введення струму в заземлювач і зоною нульового потенціалу.

1.7.33 Опір заземлювального пристрою (заземлювача)  відношення напруги на заземлювальному пристрої (заземлювачі) до струму, який стікає із заземлювача в землю.

1.7.34 Напруга дотику  напруга, яка виникає на тілі людини або тварини в разі одночасного дотику до двох провідних частин.

1.7.35 Напруга кроку  напруга між двома точками на поверхні локальної землі, розташованих на відстані 1 м одна від одної, що відповідає довжині великого кроку людини.

1.7.36 Еквівалентний питомий опір землі з неоднорідною структурою  електричний питомий опір землі з однорідною структурою, в якій опір заземлювального пристрою має те ж саме значення, що й у землі з неоднорідною структурою.

Термін “питомий опір”, який використовують у главі для землі з неоднорідною структурою, слід розуміти як “еквівалентний питомий опір”.

1.7.37 Захисне вирівнювання потенціалів  зниження напруги дотику і (або) напруги кроку шляхом укладання в землю чи в провідну підлогу або на їх поверхні провідних частин, приєднаних до заземлювального пристрою, або шляхом застосування спеціального покриття землі (підлоги).

Термін “вирівнювання потенціалів”, який використовують у главі, треба розуміти як “захисне вирівнювання потенціалів”.

1.7.38 Захисне зрівнювання потенціалів  досягнення рівності потенціалів провідних частин шляхом електричного з’єднання їх між собою.

Термін “зрівнювання потенціалів”, який використовують у главі, треба розуміти як “захисне зрівнювання потенціалів”.

1.7.39 Головна заземлювальна шина (ГЗШ)  затискач, або збірна шина, які є частиною заземлювального пристрою електроустановки напругою до 1 кВ і дають змогу виконувати електричні з’єднання визначеної кількості провідників з метою заземлення і зрівнювання потенціалів.

1.7.40 Надструм  струм, значення якого перевищує найбільше робоче (розрахункове) значення струму електричного кола.

1.7.41 Електричне коло  сукупність провідних частин, через які може протікати електричний струм у нормальному або аварійному режимі роботи електроустановки і яка може бути вимкнена від джерела живлення комутаційним пристроєм, що є частиною цього електричного кола.

Розподільне коло (розподільна мережа)   електричне коло в електро-установці до 1 кВ від якого отримують живлення будь-які розподільні пристрої (щити, щитки, пункти) в будинках різного призначення, цехах та виробничих ділянках промислових будівель тощо.

Кінцеве коло (кінцева або групова мережа)   електричне коло в електроустановці до 1 кВ від кінцевих (групових) розподільних пристроїв до штепсельних розеток, світильників та інших електроприймачів.

Термін “коло”, який використовують в главі, слід розуміти, як “електричне коло”.

1.7.42 3ахисне автоматичне вимикання живлення  автоматичне розмикання одного або кількох лінійних провідників і, у разі потреби, нейтрального провідника, яке виконується з метою електробезпеки.

Термін “автоматичне вимикання живлення”, який використовують у главі, треба розуміти як “захисне автоматичне вимикання живлення”.

ПЗВ – пристрій захисного автоматичного вимикання живлення, який реагує на диференційний струм.

Примітка. Диференційний струм - це векторна сума струмів, які проходять через пристрій.

1.7.43 Основна ізоляція  ізоляція струмовідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ, яка забезпечує захист від прямого дотику.

1.7.44 Додаткова ізоляція  самостійна ізоляція, передбачена як додаткова до основної ізоляції в електроустановках напругою до 1 кВ і призначена для забезпечення захисту від ураження електричним струмом у разі пошкодження основної ізоляції.

1.7.45 Подвійна ізоляція  ізоляція в електроустановках напругою до 1 кВ, яка складається з основної і додаткової ізоляції.

1.7.46 Посилена ізоляція  єдина система ізоляції струмовідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ, яка забезпечує такий же ступінь захисту від ураження електричним струмом, як і подвійна ізоляція.

1.7.47 Захисний електричний екран    електропровідний екран, що застосовують для відокремлення одного електричного кола та (або) провідників від небезпечних струмовідних частин.

Захисне електричне екранування    відокремлення електричних кіл і (або) провідників від небезпечних струмовідних частин за допомогою електричного захисного екрану приєднаної до основної системи зрівнювання потенціалів.

1.7.48 Захисне електричне відокремлення  відокремлення одного електричного кола від іншого в електроустановках напругою до 1 кВ за допомогою подвійної ізоляції або основної ізоляції та електричного захисного екранування, або посиленої ізоляції.

1.7.49 Розділовий трансформатор  трансформатор, вторинні обмотки якого відділено від первинної обмотки та оболонки за допомогою захисного електричного відокремлення.

1.7.50 Безпечний розділовий трансформатор  розділовий трансформатор, призначений для живлення кіл наднизької напруги.

1.7.51 Наднизька (мала) напруга  напруга між будь-якими провідниками або будь-яким провідником і землею, яка не перевищує 50 В для змінного струму і 120 В для постійного.

Система БННН (англ. еквівалент “SELV system”) – система безпечної наднизької напруги, в якій напруга не може перевищувати наднизьку напругу за нормальних умов і за наявності одиночного пошкодження, а також пошкодження заземлення в інших колах.

Система ЗННН (англ. еквівалент “PELV system”) – система захисної наднизької напруги, це система БННН у разі заземлення її кола, у якій напруга не може перевищувати наднизьку напругу за нормальних умов і за наявності одиночного пошкодження, за винятком пошкодження заземлення в інших колах.

Система ФННН (англ. еквівалент “FELV system”) –  система функціональної наднизької напруги, в якій за умовами експлуатації для живлення електроприймачів використовують наднизьку напругу і при цьому вимоги, що стосуються систем БННН і ЗННН, не можуть бути виконані або в їх застосуванні немає потреби, а для захисту від ураження електричним струмом у колі наднизької напруги використовують додаткові заходи захисту, такі як огорожі або ізоляція, яка відповідає ізоляції первинного кола, та автоматичне вимикання живлення.

1.7.52 Бар’єр  частина, яка запобігає ненавмисному прямому дотику, але не перешкоджає навмисному прямому дотику.

Огорожа  частина, яка забезпечує захист від прямого дотику з боку можливого доступу.

Оболонка  огорожа внутрішніх частин обладнання, яка запобігає доступу до струмовідних частин з будь-якого напрямку.

Зона досяжності  зона, доступна дотику з будь-якої точки поверхні, де звичайно стоять або пересуваються люди, до межі, яку людина може досягти, простягаючи голу руку без інструмента чи якихось пристроїв у будь-якому напрямку.

Непровідні (ізолювальні) приміщення, зони, площадки – приміщення, зони, площадки, в яких (на яких) захист від непрямого дотику забезпечується високим опором підлоги і стін і в яких відсутні заземлені провідні частини.

1.7.53 Електрообладнання  будь-яке обладнання, призначене для виробництва, перетворення, передавання, акумуляції, розподілу або споживання електричної енергії. Наприклад, машини, трансформатори, апарати, вимірювальні прилади, захисні пристрої, кабельна продукція, побутові електроприлади.

Стаціонарне електрообладнання  незнімне електрообладнання, що зафіксовано до постійного місця, або постійно підключене електрообладнання, або електрообладнання, яке за рахунок його фізичних характеристик, зазвичай, не переміщують.

Електрична установка (електроустановка)  сукупність взаємозв’язаного електрообладнання, що виконує певну ціль або цілі і має залежні характеристики.

Електроприймач  апарат (пристрій), призначений для перетворення електричної енергії в інший вид енергії.

Загальні вимоги

1.7.54 Небезпечні струмовідні частини електроустановки не повинні бути доступними для випадкового прямого дотику, а доступні для дотику відкриті і сторонні провідні частини не повинні бути небезпечними, як за нормальних умов (експлуатація  електроустановки за призначенням і без пошкодження), так і за умови одиничного пошкодження.

1.7.55 Для запобігання ураженню електричним струмом у нормальному режимі (за відсутності пошкодження) слід застосовувати окремо або в поєднанні такі заходи захисту:

- основна ізоляція струмовідних частин (1.7.71);

- огорожі та оболонки (1.7.72);

- бар’єри (1.7.73);

- розміщення поза зоною досяжності (1.7.74);

- обмеження сили струму дотику в усталеному режимі та електричного заряду (1.7.75).

Для додаткового захисту від ураження електричним струмом у разі прямого дотику в електроустановках напругою до 1 кВ можливо застосовувати ПЗВ (1.7.76).

Захист від прямого дотику не вимагається, якщо номінальна напруга не перевищує:

- 25 В змінного або 60 В постійного струму в разі застосування системи БННН, якщо електрообладнання експлуатується в сухих приміщеннях;

- 25 В змінного або 60 В постійного струму в разі застосування системи ЗННН, якщо електрообладнання перебуває в зоні дії системи зрівнювання потенціалів і експлуатується тільки в сухих приміщеннях, а ймовірність контакту людини з частинами, які перебувають під напругою, незначна;

- 6 В змінного або 15 В постійного струму в усіх інших випадках.

1.7.56 Для запобігання ураженню електричним струмом за наявності одиничного пошкодження слід застосовувати окремо або в поєднанні такі заходи захисту:

- захисне заземлення (1.7.63, 1.7.65, 1.7.66);

- автоматичне вимикання живлення (1.7.61, 1.7.63);

- зрівнювання потенціалів (1.7.78);

- обладнання класу ІІ або з рівноцінною ізоляцією (1.7.86, 1.7.87);

- захисне електричне відокремлення (1.7.86, 1.7.88);

- ізолювальні (непровідні) приміщення, зони, площадки (1.7.86, 1.7.89);

- системи наднизької (малої) напруги БННН, ЗННН, ФННН (1.7.68-1.7.70);

- вирівнювання потенціалів (1.7.65, 1.7.66).

Захист у разі непрямого дотику слід виконувати в усіх випадках, якщо номінальна напруга перевищує 50 В змінного і 120 В постійного струму.

У приміщеннях з підвищеною небезпекою, особливо небезпечних і в зовнішніх установках виконання захисту від ураження електричним струмом у разі непрямого дотику може знадобитися за нижчих напруг, наприклад: 25 В змінного і 60 В постійного струму або 12 В змінного і 30 В постійного струму  за наявності вимог відповідних глав ПУЕ та інших нормативних документів.

1.7.57 Заходи захисту від ураження електричним струмом повинні бути достатніми і реалізованими під час виготовлення електрообладнання або в процесі монтажу електроустановки чи в обох випадках.

Два чи більше вжитих заходів захисту в електроустановці не повинні призводити до зниження ефективності кожного з них.

1.7.58 Для заземлення електроустановок можуть бути використані штучні і природні заземлювачі.

Використання природних заземлювачів як елементів заземлювальних пристроїв не повинне призводити до їх пошкодження струмами коротких замикань або до порушення роботи пристроїв, з якими вони пов'язані. Якщо в разі використання природних заземлювачів опір заземлювального пристрою або напруга дотику не перевищує допустимі значення, а також забезпечуються нормовані значення напруги на заземлювальному пристрої і допустима густина струму в природних заземлювачах, то обладнувати штучні заземлювачі в електроустановці не обов’язково.

1.7.59 Для заземлення територіально зближених електроустановок різних призначень і напруги слід, як правило, застосовувати один спільний заземлювальний пристрій.

Заземлювальний пристрій, який використовують для заземлення електроустановок одного або різних призначень і напруг, протягом усього періоду експлуатації повинен відповідати всім вимогам до заземлення цих електроустановок: захисту людей від ураження електричним струмом у разі пошкодження ізоляції, умовам режимів роботи мереж, захисту електрообладнання від перенапруги, електромагнітної сумісності комп’ютерних і мікропроцесорних систем, РЗА і АСУ ТП, які застосовують у цих електроустановках тощо. У першу чергу слід дотримуватися таких вимог до захисного заземлення.

Заземлювальні пристрої електроустановок будівель і споруд і заземлювальні пристрої для їх блискавкозахисту, як правило, повинні бути спільними.

У разі влаштування електрично незалежного заземлювача для функціонального заземлення, за умовами роботи інформаційного або іншого чутливого до впливу завад обладнання, слід застосовувати спеціальні заходи захисту від ураження електричним струмом, які зазначаються в технічних умовах або інструкції з експлуатації цього обладнання.

Для об'єднання заземлювальних пристроїв різних електроустановок в один спільний заземлювальний пристрій слід використовувати всі наявні штучні заземлювальні провідники і заземлювачі. Кількість їх має бути не меншою двох. У випадку, коли між розподільними пристроями розташовано будівлю з апаратурою релейного захисту та автоматики, кількість заземлювальних провідників мусить бути не меншою чотирьох. При цьому два з них повинні знаходитися поблизу стін цієї будівлі.

1.7.60 Необхідні значення напруги дотику та опору заземлювального пристрою у разі стікання з нього струмів замикання на землю і струмів витоку потрібно забезпечувати за найнесприятливіших умов у будь-яку пору року.

Для визначення опору заземлювальних пристроїв треба враховувати штучні і природні заземлювачі.

Для визначення питомого опору землі за розрахунковий слід приймати його сезонне значення, яке відповідає найнесприятливішим умовам.

Заземлювальні пристрої мають бути механічно міцними та динамічно стійкими до струмів замикання на землю і не повинні термічно пошкоджуватися за час протікання зазначених струмів. Матеріал і переріз заземлювачів мають забезпечувати їх стійкість до корозії на весь період експлуатації.

1.7.61 Живлення електроустановок напругою до 1кВ з використанням системи TN слід виконувати: TN-С – для мереж зовнішнього освітлення та розподілу електроенергії від трансформаторної підстанції до ввідних пристроїв будинків і споруд; TN-С – в житлових, адміністративних та громадських будинках і спорудах. Основним захистом від ураження електричним струмом в разі непрямого дотику в системі TN повинно бути автоматичне вимикання живлення (1.7.80;1.7.81;1.7.82).

Ефективність системи TN залежить від безперервності PEN- та  PE-провідників і надійного з’єднання їх із землею і системою зрівнювання потенціалів. PEN-провідник, з’єднаний з точкою заземлення джерела живлення розподільчої мережі, повинен повторно з’єднуватись із землею (1.7.93) та прокладатися таким чином, щоб мінімізувати ризик його пошкодження.

В електрично з’єднаній розподільчій мережі з повітряними лініями електропередачі власником мережі повинна бути забезпечена умова:

RВRЕ≤50 (Uo 50)  ,

де RB – опір всіх заземлювачів, приєднаних до електрично з’єднаних PEN-провідників  мережі, Ом;

RЕ – мінімальний опір контакту із землею сторонніх провідних частин, не з’єднаних із захисним провідником, через які може відбутись однофазне замикання на землю, Ом. Наприклад, у разі обриву і падіння лінійного провідника.

Uo- номінальна напруга між лінійним провідником і землею, В.

1.7.62 Живлення електроустановок напругою до 1кВ з використанням системи TТ доцільно виконувати у випадках розширення системи електропостачання без належної перевірки виконання вимог до автоматичного вимикання живлення. Наприклад, електроустановки в мобільних (інвентарних) будинках з металу або з металевим каркасом для вуличної торгівлі і побутового призначення.

Основним захистом від непрямого дотику в таких електроустановках повинно бути автоматичне вимикання живлення з обов’язковим застосуванням ПЗВ (1.7.81).

При цьому повинна виконуватись наступна умова:

RА∙ IΔn ≤ 50 В,

де  RА – опір заземлювального пристрою, до якого підключені всі відкриті провідні частини, які знаходяться в зоні захисту захисного пристрою;

IΔn – струм спрацьовування ПЗВ, А.

Підключення електроустановки із системою ТТ до розподільчої мережі із системою TN-C, джерело живлення якої має спільний заземлювальний пристрій з електроустановкою понад 1 кВ, повинно виконуватись з перевіркою напруги на цьому заземлювальному пристрою у разі протікання через нього найбільш можливого струму подвійного замикання, що виникло в мережі понад 1 кВ. Якщо ця напруга перевищує випробувальну напругу обладнання електроустановки з системою ТТ, то таке приєднання заборонено.

1.7.63 Живлення електроустановок напругою до 1кВ з використанням системи ІT слід застосовувати у випадках, коли значні струми замикань на заземлені частини можуть бути джерелом підвищеної небезпеки (пересувні електроустановки, торф’яні розробки, вибухонебезпечні зони тощо), а також, коли вимикання кіл з одиничним замиканням є небажане за вимогами безперебійності живлення.

Для таких електроустановок основними заходами захисту від непрямого дотику повинні бути:

- захисне заземлення відкритих провідних частин електроустановки (1.7.97) в поєднанні з безперервним контролем ізоляції струмовідних частин при одиничному замиканні струмовідної частини на заземлену;

- автоматичне вимикання живлення у разі виникнення другого замикання (подвійного) під час не усуненого першого (1.7.83).

Відкриті провідні частини електроустановки можуть бути приєднані всі разом до одного заземлювального пристрою, або групами, чи кожна окремо до різних заземлювальних пристроїв.

Для недопущення подвійного замикання, електроустановки із системою ІТ повинні бути оснащені спеціальним обладнанням і обслуговуватись кваліфікованим персоналом для усунення першого замикання в найкоротший час.

Електроустановки трифазного струму із системою ІТ можуть виконуватись як з розподіленим, так і не розподіленим нейтральним провідником. Перевагу слід надавати останнім (рис. 1.7.1). Розподілений нейтральний провідник повинен вимикатися автоматичним вимикачем разом з лінійними провідниками.

1.7.64 Систему IТ, з’єднану через трансформатори з мережею напругою понад 1 кВ, слід захищати пробивним запобіжником від небезпеки, що виникає в разі пошкодження ізоляції між обмотками вищої і нижчої напруг трансформатора. Пробивний запобіжник слід установлювати в нейтралі або фазі з боку низької напруги кожного з трансформаторів.

1.7.65 В електроустановках напругою понад 1 кВ електричної мережі з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю для запобігання уражень електричним струмом у разі непрямого дотику слід влаштовувати захисне заземлення відкритих провідних частин (1.7.98), вирівнювання потенціалів (1.7.101) і автоматичний контроль ізоляції з дією на сигнал. У таких електроустановках необхідно передбачати можливість швидкого, у межах допустимого часу, знаходження місця замикання на землю і локалізації його для подальшого усунення пошкодження. Рекомендується передбачати захист з дією на вимикання живлення в разі подвійного замикання на землю.

Захист з дією на вимикання живлення під час першого замикання на землю слід здійснювати в тих випадках, коли це необхідно за умовами електробезпеки, згідно з вимогами цієї глави та інших нормативних документів або за вимогами замовника.

1.7.66 В електроустановках напругою понад 1 кВ електричної мережі з глухозаземленою та ефективно заземленою нейтраллю для запобігання ураженню електричним струмом у разі непрямого дотику необхідно застосовувати захисне заземлення відкритих провідних частин, забезпечувати вирівнювання потенціалів та автоматичне вимикання пошкодженої ланки мережі (1.7.105, 1.7.106).

1.7.67 Відкриті провідні частини електрообладнання, встановленого на опорах повітряних ліній електропередавання (запобіжників, комутаційних апаратів, конденсаторів, силових і вимірювальних трансформаторів тощо), необхідно приєднувати:

- до PE (PEN)-провідника відповідно до особливостей типу заземлення системи в електроустановках з напругою до 1 кВ;

- до заземлювального пристрою в електроустановках напругою понад 1 кВ з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю, який відповідає вимогам 1.7.98, 1.7.101;

- до заземлювального пристрою опори в електроустановках напругою понад 1 кВ з ефективно заземленою і глухозаземленою нейтраллю з дотриманням вимог 2.5.127.

Заходи захисту із застосуванням систем БННН, ЗННН і ФННН

1.7.68 В електроустановках напругою до 1 кВ захист від ураження електричним струмом у разі непрямого дотику і в ряді випадків від прямого дотику (див. 1.7.55) можна здійснювати із застосуванням систем БННН, ЗННН і ФННН. Найдоцільніше застосовувати ці системи в приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних.

1.7.69 У разі застосування систем БННН і ЗННН захист від ураження електричним струмом вважається достатнім, якщо він відповідає таким вимогам:

- джерелом живлення кіл повинен бути безпечний розділовий трансформатор відповідно до ДСТУ 3225 або інше джерело наднизької напруги, яке забезпечує рівноцінний ступінь безпеки відповідно до ДБН В.2.5-27-2006;

- улаштування кіл систем повинно гарантувати електричне відділення від кіл вищої напруги, принаймні рівноцінне відділенню між колами первинної і вторинної обмоток безпечного розділового трансформатора. Ця вимога не виключає приєднання кола системи ЗННН до заземлювального пристрою;

- провідники кіл слід прокладати окремо від провідників вищих напруг і захисних провідників або відокремлювати їх від них захисним електричним екрануванням чи укладати в неметалеву оболонку додатково до основної ізоляції;

- струмовідні частини системи БННН не слід приєднувати до заземлювача, струмовідних частин і захисних провідників інших кіл, а відкриті провідні частини не слід навмисно приєднувати до заземлювача, захисних провідників або відкритих провідних частин іншого кола, а також до сторонніх провідних частин, крім випадку, коли необхідне їх з’єднання з електрообладнанням, але при цьому самі частини іншого кола не можуть опинитися під напругою, вищою за наднизьку;

- вилки для кіл систем БННН і ЗННН не повинні входити в штепсельні розетки іншої напруги, штепсельні розетки не повинні допускати вмикання вилок іншої напруги, а штепсельні розетки кіл системи БННН не повинні мати захисного контакту;

- захист від прямого дотику в колах БННН і ЗННН, за винятком умов, за яких він не вимагається (1.7.55), слід здійснювати за допомогою огорож чи оболонок згідно з 1.7.72 або за допомогою ізоляції, яка відповідає випробувальній напрузі 500 В змінного струму протягом 1 хв.

1.7.70 У разі застосування системи ФННН захист від ураження електричним струмом повинен відповідати таким вимогам:

- джерелом живлення кіл може бути трансформатор, вторинну обмотку якого відділено від первинної тільки основною ізоляцією, або джерело живлення, що застосовується у системах БННН і ЗННН;

- захист від прямого дотику слід забезпечувати за допомогою огорож чи оболонок згідно з 1.7.72 або за допомогою ізоляції, яка відповідає мінімальній випробувальній напрузі для ізоляції первинного кола;

- захист у разі непрямого дотику слід забезпечувати шляхом з’єднання відкритих провідних частин обладнання в колі системи ФННН із захисним провідником первинного кола, якщо останнє захищене за допомогою автоматичного вимикання живлення;

- вилки для кіл системи ФННН не повинні входити в штепсельні розетки іншої напруги, а штепсельні розетки не повинні допускати вмикання вилок іншої напруги і повинні мати контакт для приєднання захисного провідника.

Заходи основного захисту

1.7.71 Основна ізоляція повинна повністю покривати струмовідні частини і бути здатною витримувати механічні, електричні, хімічні, теплові та інші впливи, які виникають у процесі експлуатації. Усунення ізоляції повинно бути можливим тільки шляхом її руйнування. Для заводських виробів ізоляція повинна відповідати стандартам або відповідним технічним умовам на це обладнання. Лакофарбові покриття та інші подібні покриття не вважаються ізоляцією, яка захищає від ураження електричним струмом. Якщо ізоляцію обладнують під час монтажу, її якість слід випробовувати за нормами, призначеними для перевірки якості ізоляції обладнання заводського виготовлення.

У разі забезпечення основної ізоляції повітряним проміжком, захист від прямого дотику до струмовідних частин або наближення до них на небезпечну відстань, у тому числі в електроустановках напругою понад 1 кВ, необхідно здійснювати за допомогою оболонок, огорож, бар'єрів або шляхом розміщення поза зоною досяжності.

1.7.72 Огорожі та оболонки в електроустановках напругою до і понад 1 кВ повинні забезпечувати ступінь захисту не менше IР2Х згідно з ГОСТ 14254, за винятком випадків, коли для нормальної роботи електрообладнання необхідно мати збільшені зазори порівняно зі ступенем захисту IР2Х. У таких випадках слід вживати відповідні заходи для запобігання ненавмисному дотику до струмовідних частин, а електроустановку повинен обслуговувати спеціально підготовлений персонал.

Огорожі та оболонки слід надійно закріплювати, вони повинні мати достатню механічну міцність і довговічність.

Вхід за огорожу або розкриття оболонки повинні бути можливими тільки за допомогою спеціального ключа чи інструмента або після зняття напруги зі струмовідних частин. За неможливості дотримання цих умов потрібно встановлювати проміжні огорожі зі ступенем захисту не менше IР2Х, усунення яких також можливе лише за допомогою спеціального ключа чи інструмента. Легкодоступні верхні горизонтальні поверхні огорож і оболонок повинні мати ступінь захисту принаймні IР4Х.

1.7.73 Бар'єри повинні захищати від випадкового дотику до струмовідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ або наближення до них на небезпечну відстань у електроустановках напругою понад 1 кВ. Вони не виключають навмисного дотику і наближення до струмовідних частин у разі обходу бар'єру. Для зняття бар'єрів не потрібно застосовувати ключ або інструмент, однак їх слід закріплювати так, щоб неможливо було усунути ненавмисно. Встановлення бар'єрів допускається застосовувати тільки в електроустановках або їх частинах, які доступні лише для кваліфікованого персоналу. Бар'єри рекомендується виготовляти з ізолювального матеріалу.

1.7.74 Розміщення поза зоною досяжності для захисту від ненавмисного прямого дотику до струмовідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ або наближення до них на небезпечну відстань в електроустановках напругою понад 1 кВ може бути застосоване за неможливості виконання заходів, зазначених у 1.7.711.7.73, або їх недостатності. Усередині зони досяжності не повинно бути частин, які мають різні потенціали і доступні для одночасного дотику.

В електроустановках напругою до 1 кВ доступними для одночасного дотику вважаються дві частини, якщо вони знаходяться на відстані не більше ніж 2,5 м одна від одної. У вертикальному напрямку зона досяжності становить 2,5 м від поверхні, на якій перебувають люди (рис. 1.7.3). Зазначені на рисунку 1.7.3 габарити зони досяжності визначено за умови безпосереднього дотику голими руками без допоміжного пристрою. У разі, коли відстань до струмовідних частин скорочується за рахунок предметів, які людина переносить, використовує або тримає в руці (наприклад, інструмент або приставна драбина) необхідно встановлювати відповідні обмеження або відстані між частинами, де можуть виникнути небезпечні напруги.

Примітка. Якщо доступ до електроустановки обмежено кваліфікованими фахівцями і проінструктованими особами, то може бути зазначено менші відстані, ніж на рис.1.7.3 (наприклад, відстані в електроприміщеннях, що розглядаються в главі 4.1 ПУЕ:2008).

Рисунок 1.7.3  Зони досяжності в електроустановках до 1 кВ

1.7.75 Обмеження сили струму дотику в усталеному режимі та електричного заряду повинно захистити людей і тварин за рівнями, які можуть бути небезпечними або відчутними. Відповідні рівні обмеження струму і електричного заряду встановлюються у відповідних нормативних документах. Для людей рекомендовано, щоб:

- сила струму, що протікає між одночасно доступними провідними частинами, за активного опору 2000 Ом, не перевищувала поріг чутливості і була не більше ніж 0,5 мА для змінного струму і не більше ніж 2 мА для постійного струму. В деяких випадках вона може бути більшою, але не повинна перевищувати больовий поріг;

- накопичений заряд між одночасно доступними провідними частинами не перевищував 0,5 мКл (поріг чутливості). Також може бути зазначено значення накопиченого заряду 50 мКл (больовий поріг).

Примітка. Значення сили струму в установленому режимі наведено для синусоїдального струму з частотою 15-100 Гц.

1.7.76 Додатковим заходом захисту від ураження електричним струмом у разі прямого дотику в електроустановках напругою до 1 кВ є застосування ПЗВ з номінальним диференційним струмом вимикання не більше ніж 30 мА. Його слід застосовувати у випадках, якщо інші заходи електробезпеки, зазначені в 1.7.711.7.74, є недостатніми або можлива їх відмова, а також за наявності вимог до конкретних електроустановок (див. також 1.7.164). Застосування ПЗВ не може бути єдиним заходом захисту від прямого дотику і не виключає необхідності застосування одного із заходів, зазначених у 1.7.711.7.74.

Заходи захисту в разі непрямого дотику

1.7.77 Вимоги захисту за наявності одиничного пошкодження поширюються на:

- корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників тощо;

- приводи електричних апаратів;

- вторинні обмотки трансформаторів струму і трансформаторів напруги, а також вторинні обмотки фільтрів приєднання високочастотних каналів;

- каркаси розподільних щитів, щитів керування, щитків і шаф, а також знімних частин або частин, які відкриваються, якщо на останніх установлене електрообладнання напругою понад 50 В змінного або 120 В постійного струму 
(у випадках, передбачених 1.7.56, – понад 12 чи 25 В змінного або 30 чи 60 В постійного струму);

- металеві і залізобетонні конструкції розподільних установок, шинопроводів (струмопроводів), металеві кабельні з’єднувальні муфти, металеві оболонки і броню контрольних і силових кабелів, металеві оболонки проводів, металеві рукави і труби електропроводки, кожухи, лотки, короби, струни, троси і сталеві смуги, на яких прикріплено кабелі і проводи (крім струн, тросів і смуг, на яких прокладено кабелі, металеву оболонку чи броню яких з’єднано із захисним провідником), а також інші металеві основи, на яких установлюють електрообладнання;

- металеві оболонки і броню контрольних, силових кабелів і проводів напругою, що не перевищує значень, зазначених у 1.7.56, прокладених на спільних металевих конструкціях з кабелями і проводами більш високих напруг;

- металеві корпуси пересувних і переносних електроприймачів;

- металеві корпуси електрообладнання, встановленого на рухомих частинах верстатів, машин і механізмів.

У разі застосування автоматичного вимикання живлення для захисту від ураження електричним струмом відкриті провідні частини, зазначені в переліках 
1), 2), і 4) - 8) слід з’єднувати з PE-провідником відповідно до особливостей типу заземлення системи в електроустановках до 1 кВ. Відкриті провідні частини обладнання напругою понад 1 кВ і один з виводів вторинних обмоток трансформаторів струму і трансформаторів напруги, а також вторинні обмотки фільтрів приєднання високочастотних каналів (перелік 3) необхідно з’єднувати із захисним заземленням.

1.7.78 У приміщеннях і відкритих установках, де застосовують такі заходи захисту, як автоматичне вимикання живлення або захисне заземлення, необхідно виконувати захисне зрівнювання потенціалів. З цією метою всі сторонні провідні частини (будівельні конструкції, стаціонарно прокладені трубопроводи всіх призначень, металеві корпуси технологічного обладнання, підкранові та залізничні колії тощо) необхідно приєднувати до захисного заземлення в електроустановках напругою понад 1 кВ і до захисного PE-провідника в електроустановках напругою до 1 кВ (див. 1.7.80).

1.7.79 Не потребують приєднання до системи заземлення:

- корпуси електрообладнання, апаратів і електромонтажних конструкцій, установлених на металевих основах (конструкціях, розподільних установках, щитах, шафах, станинах верстатів, машин і механізмів) з електричним контактом між ними, що відповідає вимогам класу 2 з’єднань за ГОСТ 10434, і металеві основи, які вже приєднано до захисних провідників;

- металеві конструкції, на яких установлюють електрообладнання, з електричним контактом між цими конструкціями та встановленим на них електрообладнанням, що відповідає вимогам класу 2 з’єднань за ГОСТ 10434, якщо це електрообладнання вже приєднане до захисних провідників. При цьому зазначені конструкції не можна використовувати для заземлення встановленого на них іншого електрообладнання;

- частини металевих каркасів розподільних установок, шаф, огорож тощо, що відкриваються, або знімаються, якщо на них не встановлене електрообладнання або напруга встановленого електрообладнання не перевищує значень, наведених у 1.7.56;

- арматура ізоляторів усіх типів, відтяжок, кронштейнів і освітлювальна арматура, встановлена на дерев’яних конструкціях (опорах повітряних ліній), якщо це не вимагають умови блискавкозахисту. В електроустановках напругою до 1 кВ прокладені по дерев’яній конструкції кабелі з металевою заземленою оболонкою або неізольовані заземлювальні провідники слід з’єднувати з PE-провідником відповідно до типу заземлення системи;

- відкриті провідні частини електрообладнання з подвійною ізоляцією;

- відкриті провідні частини електроустановок напругою до 1 кВ, які через незначні розміри (не більше ніж 50 мм × 50 мм) або розташування не доступні для дотику, а їх з’єднання з PE-провідником ускладнене чи ненадійне (наприклад, болти, металеві скоби, відрізки труб механічного захисту кабелів у місцях їхнього проходу через стіни і перекриття та інші подібні деталі, у тому числі металеві протяжні і відгалужувальні коробки площею до 100 см2 у разі схованих електропроводок).

1.7.80 У разі здійснення автоматичного вимикання живлення в електро-установках напругою до 1 кВ доступні дотику відкриті провідні частини необхідно приєднувати до РЕ-провідника відповідно до особливостей типу заземлення системи і влаштовувати основну систему зрівнювання потенціалів згідно з 1.7.84, а за необхідності – також і додаткову (місцеву) систему зрівнювання потенціалів згідно з 1.7.85.

Характеристики пристроїв, які використовують для захисного автоматичного вимикання живлення, та повний опір кола замикання (кола “фаза-нуль”), повинні забезпечувати автоматичне вимикання живлення в межах нормованого часу, достатнього для електробезпеки людини, у разі замикання струмовідної частини на відкриту провідну частину або захисний провідник.

1.7.81 Для захисного автоматичного вимикання живлення можливо використовувати пристрої захисту, які реагують на надструми або на диференційний струм (ПЗВ). Пристрої ПЗВ можна встановлювати в кінцевих колах електроустановки для окремого електроприймача, для групи електроприймачів і на вводі  щита або щитка (див. також 1.7.164).

ПЗВ не слід застосовувати в електроустановках із системою TN-C. Не допускається застосовувати ПЗВ у колах, раптове вимикання яких може призвести за технологічних причин до виникнення ситуацій, небезпечних для користувача і обслуговуючого персоналу, відключення пожежної, охоронної сигналізації тощо.

В електроустановках із системою TN-C-S приєднувати РЕ-провідник до 
PEN-провідника необхідно з боку живлення відносно ПЗВ.

1.7.82 У системі TN і ТТ час автоматичного вимикання живлення в кінцевих колах з робочим струмом до 32 А не повинен перевищувати значень, поданих у табл. 1.7.1.

Таблиця 1.7.1 - Найбільший допустимий час захисного автоматичного вимикання живлення в кінцевих колах з робочим струмом до 32 А для електроустановок із системою заземлення TN і ТТ

| Номінальна напруга U0 , В, між лінійним провідником і землею | Час вимикання, с, в електроустановках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | змінного струму для системи |  | постійного струму для системи |  |
|  | TN | ТТ | TN | ТТ |
| 50<U0 ≤ 127 | 0,8 | 0,3 | - | - |
| 127<U0 ≤ 230 | 0,4 | 0,2 | 5,0 | 0,4 |
| 230<U0 ≤ 400 | 0,2 | 0,07 | 0,4 | 0,2 |
| U0 >400 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,1 |

Cистема TN

Для кіл системи TN з робочим струмом понад 32 А, які живлять тільки стаціонарне електрообладнання, час, наведений в табл. 1.7.1, може бути збільшений, але не більше, ніж до 5 с, у разі виконання однієї з наступних умов:

- повний опір захисного провідника між головною заземлювальною шиною електроустановки і відкритою провідною частиною електро-обладнання із замиканням лінійного провідника, не перевищує:

для систем змінного струму

Zзп≤50 Ia

для систем постійного струму						(1.7.1)

Zзп≤120 Ia ,

де  ZЗП  – повний опір захисного провідника, Ом;

Ia – струм, який протікає через захисний провідник і спричиняє спрацьовування захисного пристрою кінцевого кола, А

- в кінцевому колі виконана додаткова система зрівнювання потенціалів, яка охоплює ті ж доступні сторонні провідні частини, що і основна система зрівнювання потенціалів, а також доступні відкриті провідні частини кінцевого кола.

Для розподільних кіл допускається час захисного автоматичного вимикання, що не перевищує 5 с.

Cистема TТ

Для розподільних кіл та для кінцевих кіл системи ТТ з робочим струмом понад 32 А, допускається час відключення, що не перевищує 1 с.

1.7.83 У системі ІТ, де відкриті провідні частини всі разом приєднані до однієї системи заземлення, умови автоматичного вимикання живлення після першого замикання, у випадку другого з іншою струмовідною частиною, повинні бути такими, як і для системи TN (1.7.82).

В цьому випадку струм спрацьовування захисного пристрою, в межах встановленого часу, визначається повним опором кола подвійного замикання, до якого входять:

- лінійні провідники і захисний провідник, який з’єднує відкриті провідні частини із замиканням на них лінійних провідників, якщо нейтральний або середній провідник є не розподілений, або

- лінійний і нейтральний провідники, а також захисний провідник, який з’єднує відкриті провідні частини із замиканням на них лінійного і нейтрального провідників, якщо нейтральний або середній провідник є розподілений.

Якщо відкриті провідні частини в системі ІТ заземлені окремо або групами, автоматичне вимикання живлення слід забезпечувати ПЗВ за час, встановлений для системи ТТ (1.7.82).

1.7.84 Основна система зрівнювання потенціалів у електроустановках до 1 кВ повинна з'єднувати між собою такі провідні частини:

- РЕ(РЕN)-провідники електроустановки;

- заземлювальний провідник повторного заземлення на вводі в електроустановку (якщо виконується повторне заземлення);

- металеві труби комунікацій (водопостачання, каналізації, теплофікації тощо). Якщо якийсь трубопровід має ізолювальну вставку на вводі в будівлю, то до основної системи зрівнювання потенціалів приєднують тільки ту частину трубопроводу, що знаходиться з боку будівлі відносно ізолювальної вставки;

- металеві частини будівельних конструкцій;

- систему блискавкозахисту, якщо вона є, а нормативні документи, які стосуються блискавкозахисту, не забороняють приєднувати її до захисного заземлення;

- металеві частини централізованих систем вентиляції і кондиціонування. 
За наявності децентралізованих систем вентиляції і кондиціонування металеві повітропроводи слід приєднувати до РЕ-шини щитів живлення вентиляторів і кондиціонерів;

- заземлювальний провідник функціонального заземлення, якщо воно є, і відсутні обмеження на приєднання мережі функціонального заземлення до заземлювального пристрою захисного заземлення;

- металеві оболонки телекомунікаційних кабелів.

Провідні частини, які входять у будівлю ззовні, слід з'єднувати якнайближче до точки їхнього введення в будівлю.

Для з'єднання з основною системою зрівнювання потенціалів усі зазначені частини слід приєднувати до ГЗШ (1.7.126 – 1.7.130) за допомогою провідників системи зрівнювання потенціалів (1.7.148 – 1.7.150).

Приєднувати провідники основної системи зрівнювання потенціалів до заземлювачів блискавкозахисту і природних заземлювачів слід у різних місцях.

1.7.85 Додаткову систему зрівнювання потенціалів у електроустановках до 1 кВ необхідно виконувати, якщо вимоги до часу захисного вимикання живлення не забезпечено, наприклад, якщо не виконується вимога (1.7.1). Вона може охоплювати всю електроустановку або будь-яку її частину і повинна з'єднувати між собою всі одночасно доступні дотику (1.7.74) відкриті провідні частини стаціонарного електрообладнання і сторонні провідні частини, включаючи доступні для дотику металеві частини будівельних конструкцій, а також захисні провідники всього електрообладнання, включаючи захисні провідники штепсельних розеток.

Для деяких приміщень із підвищеною небезпекою виконання додаткової системи зрівнювання потенціалів може бути обов’язковим, якщо це зазначено в нормативних документах, які стосуються електроустановок цих приміщень.

Для зрівнювання потенціалів можна використовувати спеціально передбачені провідники (1.7.150) або відкриті і сторонні провідні частини, якщо вони відповідають вимогам 1.7.132 до захисних провідників щодо провідності і неперервності електричного кола.

1.7.86 Якщо час автоматичного вимикання живлення в окремих частинах електроустановки напругою до 1 кВ не відповідає вимогам 1.7.82 для системи TN і 1.7.83 для системи IT, то захист у разі непрямого дотику до цих частин можна здійснювати за допомогою інших заходів захисту, шляхом застосування: електрообладнання класу ІІ; захисного електричного відокремлення; ізолювальних (непровідних) приміщень, зон, площадок, незаземленої системи місцевого зрівнювання потенціалів; систем БННН, ЗННН, ФННН.

1.7.87 Захист із застосуванням електрообладнання класу ІІ або з рівноцінною ізоляцією забезпечується подвійною або посиленою ізоляцією або розміщенням електрообладнання, яке має тільки основну ізоляцію струмовідних частин, в ізолювальній оболонці. Ізолювальна оболонка повинна бути стійкою до можливих електричних, термічних і механічних навантажень.

Провідні частини електрообладнання з подвійною ізоляцією, а також електрообладнання, розміщеного в ізолювальній оболонці, не вимагається приєднувати до захисних провідників.

1.7.88 Захисне електричне відокремлення застосовується, як правило, для одного кола. Найбільша робоча напруга відокремлюваного кола не повинна перевищувати 500 В.

Живлення відокремлюваного кола слід здійснювати від розділового трансформатора, який відповідає вимогам ДСТУ 3225 або від іншого джерела, що забезпечує рівноцінний ступінь безпеки.

Струмовідні частини кола, які живляться від розділового трансформатора, не повинні мати з'єднань із заземленими частинами і захисними провідниками інших кіл.

Провідники кіл, які живляться від розділового трансформатора, рекомендується прокладати окремо від інших кіл. Якщо це неможливо, то для таких кіл необхідно використовувати кабелі без металевої оболонки, броні, екрану або ізольовані проводи, прокладені в ізоляційних трубах, коробах і каналах за умови, що номінальна напруга цих кабелів і проводів відповідає найбільшій напрузі спільно прокладених кіл, а кожне коло захищене від надструмів.

Якщо від розділового трансформатора живиться тільки один електроприймач, то його відкриті провідні частини не приєднуються ні до захисного провідника, ні до відкритих провідних частин інших кіл.

Допускається живлення кількох електроприймачів від одного розділового трансформатора за умови одночасного виконання таких вимог:

- відкриті провідні частини відокремлюваного кола не повинні мати електричного зв'язку з металевим корпусом джерела живлення;

- відкриті провідні частини відокремлюваного кола слід з'єднувати між собою ізольованими незаземленими провідниками додаткової (місцевої) системи зрівнювання потенціалів, що не має з'єднань із захисними провідниками і відкритими провідними частинами інших кіл;

- штепсельні розетки повинні мати захисний контакт, приєднаний до місцевої незаземленої системи зрівнювання потенціалів;

- гнучкі кабелі, за винятком тих, що живлять електрообладнання класу II, повинні мати захисний провідник, який застосовується як провідник зрівнювання потенціалів;

- час автоматичного вимикання живлення в разі подвійного замикання різних фаз на дві відкриті провідні частини не повинен перевищувати час, зазначений у табл. 1.7.1.

1.7.89 Ізолювальні (непровідні) приміщення, зони і площадки як захід захисту від непрямого дотику дозволяється застосовувати в електроустановках напругою до 1 кВ, що доступні тільки для кваліфікованого персоналу, який обслуговує їх.

Опір ізолювальної підлоги і стін таких приміщень, зон і площадок у будь-якій точці відносно локальної землі повинен бути не нижче:

- 50 кОм для електроустановки номінальною напругою до 500 В включно;

- 100 кОм для електроустановки номінальною напругою понад 500 В.

Якщо опір у будь-якій точці менший від вказаних значень, то такі приміщення, зони і площадки не слід розглядати як заходи захисту від ураження електричним струмом.

У випадку застосування ізолювальних приміщень, зон, площадок як заходу захисту в разі непрямого дотику відкриті провідні частини необхідно розташовувати таким чином, щоб людина не могла одночасно торкнутися двох відкритих провідних частин або відкритої і сторонньої провідних частин, якщо зазначені частини за ушкодження основної ізоляції можуть опинитися під різним потенціалом. Виконання цієї вимоги може бути забезпечене віддаленням зазначених провідних частин одна від одної на відстань межі досяжності руками (див. 1.7.74), улаштуванням між ними бар’єрів, ізолюванням сторонніх провідних частин або сполученням цих заходів.

В ізолювальних приміщеннях, зонах, площадках не слід застосовувати захисний провідник. Крім того, необхідно передбачати заходи проти внесення потенціалу сторонніми провідними частинами (наприклад, переносним або пересувним електрообладнанням класу І, металевими водопровідними трубами тощо). Підлога і стіни ізолювальних приміщень, зон і площадок не повинні зазнавати впливу вологи.

1.7.90 Електрообладнання і захисні заходи від ураження електричним струмом повинні бути узгоджені в електроустановці відповідно до табл. 1.7.2.

Таблиця 1.7.2 - Застосування електрообладнання в електроустановках напругою до 1 кВ

| Клас електрооблад-нання (ДСТУ ІЕС 61140) | Маркування на електрообладнанні або в інструкції | Призначення захисту | Сфера застосування та умови підключення |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | лише для застосування в неструмопровідному середовищі, або у разі виконання захисту за рахунок відокремлення кіл | У разі непрямого дотику | 1. У непровідних приміщеннях, зонах, площадках. 2. Відокремлення електричних кіл забезпечують окремо для кожного електрообладнання |
| I | Захисний затискач знак або літери «РЕ», або жовто-зелені смуги | У разі непрямого дотику | З’єднання захисного затискача електрообладнання з РЕ- провідником електроустановки. Застосовується, якщо вимоги стосовно окремих місць або приміщень не обмежують застосування електрообладнання цього класу |
| II | Знак | У разі непрямого дотику | У всіх приміщеннях, незалежно від заходів захисту, прийнятих в електроустановці, якщо спеціальні вимоги не обмежують застосування електрообладнання цього класу |
| III | Знак | У разі непрямого дотику і, за певних умов, від прямого дотику | Підключати тільки до систем БННН («SELV system») і ЗННН («PELV system») |

Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1 кВ 
в електричних мережах з глухозаземленою нейтраллю

1.7.91 В електроустановках з глухозаземленою нейтраллю нейтральну або середню точку чи один з виводів джерела живлення необхідно надійно приєднувати до заземлювача за допомогою заземлювального провідника.

Не допускається використовувати PEN- (РЕ- або N-)-провідники, які з’єднують нейтраль з розподільним щитом, як заземлювальні.

Якщо в PEN-провіднику, який з'єднує нейтраль джерела трифазного струму з шиною PEN розподільного щита напругою до 1 кВ, установлено трансформатор струму, то заземлювальний провідник слід приєднувати не до нейтралі джерела безпосередньо, а до PEN-провідника і, за можливості, відразу за трансформатором 
струму. У такому випадку поділ PEN-провідника на РЕ- і N-провідники в системі 
ТN-S слід виконувати також поза трансформатором струму. Трансформатор струму треба розташовувати якомога ближче до виводу нейтралі джерела живлення.

Вивід PEN або N- провідника від нейтралі джерела на розподільний пристрій слід здійснювати: у разі виводу фаз шинами – шиною на ізоляторах; у разі виводу фаз кабелем (проводом) – жилою кабелю (проводу).

Провідність PEN- або N- провідника від нейтралі джерела до розподільного пристрою повинна бути не меншою, ніж 50% провідності вивідного фазного провідника.

1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN- (РЕ)- провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96).

1.7.93 На кінцях повітряних ліній електропередавання як з неізольованими, так і з самоутримними ізольованими проводами або відгалужень від них довжиною понад 200 м слід влаштовувати повторні заземлення PEN(РЕ)-провідника зі значенням опору згідно з 1.7.95. У першу чергу необхідно використовувати природні заземлювачі (підземні частини залізобетонних і металевих опор), а також заземлювачі, призначені для захисту від грозових перенапруг (див. главу 2.4).

Зазначені повторні заземлення виконують тільки в тому разі, якщо на повітряних лініях відсутні заземлювачі, призначені для захисту від грозових перенапруг, або їх недостатньо для виконання умови, зазначеної в 1.7.95.

Повторні заземлення PEN-провідника в мережах постійного струму слід влаштовувати із застосуванням окремих штучних заземлювачів. Вони не повинні мати металевих з'єднань з підземними трубопроводами.

1.7.94 На вводі до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від непрямого дотику застосовується автоматичне вимикання живлення, рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN(РЕ-)-провідника, опір якого повинен бути не більше, ніж 30 Ом. Для цього, перш за все, слід використовувати природні заземлювачі (арматуру фундаменту, з’єднану між собою безперервно – для будинків, що проектуються чи будуються) та заземлювачі грозозахисту будинку. Якщо грозозахист будинку не виконується і безпосередньо біля нього відсутні природні заземлювачі, то роль повторного заземлювача на вводі до електроустановки будинку може виконувати повторний (грозозахисний) заземлювач PEN(РЕ-)-провідника, встановлений на повітряній лінії живлення, якщо відстань між ним і ввідно-розподільним пристроєм електроустановки не перевищує 60 м.

1.7.95 Спільний опір всіх заземлювачів, приєднаних до PEN- провідника кожної лінії, у тому числі природних заземлювачів, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 5, 10 і 20 Ом відповідно для лінійної напруги 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму. Опір кожного з повторних заземлювачів повинен бути не більшим ніж 15, 30 і 60 Ом відповідно для тієї самої напруги (див. також 1.7.96).

1.7.96  В районах з питомим опором землі ρ>100 Ом·м допускається одночасно збільшувати зазначені в 1.7.92 і 1.7.95 значення опору заземлення в 0,01ρ разів, але не більше ніж в 10 разів, за винятком мереж в яких заземлювальний пристрій, до якого приєднана нейтраль джерела живлення, використовується одночасно для електроустановок напругою до і  понад 1 кВ. В останньому випадку збільшення опору можливе лише до значення, за яким виконується умова (1.7.3), наведена в 1.7.98.

Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1 кВ 
в електричних мережах з ізольованою нейтраллю

1.7.97 Опір заземлювального пристрою R, Ом, який використовують для захисного заземлення відкритих провідних частин в електроустановках з ізольованою нейтраллю, у разі одиничного замикання струмовідної частини на заземлену, повинен відповідати умові:

,					(1.7.2)

де  – допустима напруга дотику, значення якої в приміщеннях без підвищеної небезпеки приймається для електроустановок змінного струму - 50 В, а для постійного – 120 В (див. також 1.7.56);

I – повний струм замикання на землю (на заземлену провідну частину), А.

Виконання зазначеної умови може не перевірятися, якщо опір заземлювального пристрою R не перевищує:

- 4 Ом в електроустановках змінного струму у разі потужності джерела живлення більшою ніж 100 кВ·А;

- 10 Ом в електроустановках змінного струму у разі потужності джерела живлення або сумарної потужності паралельно працюючих джерел живлення до 100 кВ·А і у всіх електроустановках постійного струму.

Заземлювальні пристрої електроустановок напругою понад 1 кВ в електричних мережах з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю

1.7.98 В електроустановках напругою понад 1 кВ електричної мережі з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю опір заземлювального пристрою R, Ом, у разі проходження розрахункового струму замикання на землю у будь-яку пору року з урахуванням опору природних заземлювачів, повинен бути:

1) у разі використання заземлювального пристрою одночасно для електроустановок напругою до 1 кВ, в яких N, PEN (PE)-провідники виходять за межі цього заземлювального пристрою:

,					(1.7.3)

де  – допустима напруга на заземлювальному пристрої, В.

Ір – розрахунковий струм замикання на землю, А (1.7.99).

Для електроустановок, в яких захист від замикання на землю діє на сигнал, значення  приймається 67 В, а для електроустановок, в яких захист діє на автоматичне відключення приєднання із замиканням на землю,  визначається в залежності від тривалості замикання на землю (табл. 1.7.3).

Таблиця 1.7.3 - Залежність допустимої напруги на заземлювальному
пристрої, який одночасно використовується для електроустановок до 
і понад 1 кВ, від тривалості замикання на землю в електроустановках 
напругою понад 1 кВ з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю

| Допустима напруга на заземлювальному пристрої RІр , В | Тривалість замикання на землю, с |
| --- | --- |
| 67 | Захист діє на сигнал |
| 70 | 3 |
| 75 | 2 |
| 90 | 1 |
| 100 | 0,8 |
| 110 | 0,6 |
| 140 | 0,5 |
| 200 | 0,4 |
| 330 | 0,3 |
| 460 | 0,2 |
| 500 | 0,15 |
| 560 | 0,1 |
| 670 | 0,05 |

За розрахункову тривалість замикання на землю слід приймати суму часу дії захисту і повного часу вимикання вимикача.

У цьому разі необхідно також виконувати вимоги, які ставляться до заземлення електроустановок напругою до 1 кВ.

Якщо умова (1.7.3) не виконується для системи заземлення TN, то нейтральну точку джерела живлення напругою до 1 кВ треба приєднувати до електрично незалежного заземлювача, який треба встановлювати на відстані одного чи двох прогонів ПЛ 0,4кВ від трансформаторної підстанції. У цьому разі заземлювальний провідник, який з’єднує нейтральну точку джерела живлення з електрично незалежним заземлювачем, а також N, PEN (PE)-провідники в межах заземлювального пристрою електроустановки напругою понад 1 кВ повинні мати таку ж саму ізоляцію відносно землі, як і лінійні провідники установки напругою до 1 кВ. Якщо це з’єднання виконують кабелем, то кабель повинен бути без металевої оболонки і броні.

Якщо умова (1.7.3) не виконується для системи заземлення ІT, то PE-провідник, до якого приєднуються відкриті провідні частини електроустановки споживача електричної енергії, повинен бути приєднаний до заземлювача, електрично незалежного від заземлювача електроустановки напругою понад 1 кВ, або у споживача повинно бути виконане захисне вирівнювання потенціалів.

2) у разі використання заземлювального пристрою тільки для електроустановок напругою понад 1 кВ, а також у разі використання його одночасно для електроустановок напругою до 1 кВ, у яких N, PEN (PE)-провідники не виходять за межі цього заземлювального пристрою,

,					(1.7.4)

але не більше ніж 10 Ом.

Вимога 1.7.4 не поширюється на заземлювальні пристрої опор повітряних ліній, опір яких визначається главою 2.5.

1.7.99 За розрахунковий струм Ір приймається:

1) в електричних мережах з ізольованою нейтраллю – повний струм замикання на землю;

2) в електричних мережах з компенсованою нейтраллю:

- для заземлювальних пристроїв, до яких приєднано дугогасні реактори, – струм, який дорівнює 125% номінального струму цих реакторів;

- для заземлювальних пристроїв, до яких не приєднано дугогасні реактори, – струм замикання на землю в разі вимкнення найпотужнішого з реакторів;

3) в електричних мережах із заземленою через резистор нейтраллю або через дугогасні реактори та резистор - струм Ір визначають за виразом:

, 				(1.7.5)

де	Uф – фазна напруга мережі, В;

Із – струм, прийнятий згідно з переліками 1) або 2), за відсутності резистора, А;

Rр – опір резистора, Ом.

Розрахунковий струм замикання на землю слід визначати для тієї з можливих схем мережі, в якій цей струм має найбільше значення.

1.7.100  Для трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ бажано влаштовувати один спільний заземлювальний пристрій, до якого слід приєднувати:

- нейтраль обмоток трансформатора зі сторони напруги до 1 кВ;

- корпус трансформатора;

- металеві оболонки і броню кабелів напругою до 1 кВ;

- металеві оболонки і броню трифазних кабелів напругою понад 1 кВ, а також екрани одножильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену КЛ понад 1 кВ, якщо це передбачено;

- відкриті провідні частини обладнання напругою до і понад 1 кВ;

- сторонні провідні частини.

У кабельних мережах, де екрани і броня кабелів заземлені з двох сторін і є неперервними до підстанції живлення напругою понад 1 кВ, умова (1.7.3) завжди виконується, якщо:

- опір спільного заземлювального пристрою підстанції відповідає вимогам до електроустановок напругою до 1 кВ (1.7.92 і 1.7.97), або

- до заземлювальної шини підстанції приєднано свинцеві оболонки і броня кабелів, прокладених у землі, за кількості кабелів, не меншої, ніж два, напругою до або понад 1 кВ чи обох напруг, у разі загальної довжини цих кабелів, не меншої, ніж 1 км.

Якщо підстанція отримує живлення повітряною або кабельною лінією з одножильними кабелями з ізоляцією із зшитого поліетилену, екрани яких заземлені тільки з однієї сторони, опір спільного заземлювального пристрою потрібно визначати за розрахунковим струмом (1.7.99).

1.7.101 У зовнішніх електроустановках напругою понад 1 кВ довкола площі, зайнятої електрообладнанням, на глибині, не меншій ніж 0,5 м, слід прокладати замкнутий горизонтальний заземлювач, до якого приєднують відкриті провідні частини, що заземлюються.

Якщо опір заземлювального пристрою становить понад 10 Ом (згідно з 1.7.113 для землі з питомим опором понад 500 Ом·м), то необхідно додатково здійснити захисне вирівнювання потенціалів уздовж рядів електрообладнання з боку обслуговування, для чого слід прокласти в землі горизонтальні заземлювачі на глибині 0,5 м і на відстані 0,81 м від фундаментів або основ електрообладнання, приєднавши їх до заземлювального пристрою.

1.7.102 Заземлювальний пристрій електроустановки мережі напругою понад 1 кВ з ізольованою, заземленою через дугогасний реактор або (і) резистор нейтраллю, об’єднаний із заземлювальним пристроєм електроустановки мережі напругою понад 1 кВ з глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю в один загальний заземлювальний пристрій, повинен задовольняти також вимогам 1.7.103 - 1.7.111.

Заземлювальні пристрої електроустановок напругою понад 1 кВ 
в електричних мережах з глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю

1.7.103 Заземлювальні пристрої електроустановок напругою понад 1 кВ в електричній мережі з глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю слід влаштовувати з дотриманням вимог або до напруги дотику (1.7.105), або до їх опору (1.7.106), а також з дотриманням вимог до їх конструктивного виконання 
(1.7.107-1.7.109). При цьому напругу на заземлювальному пристрої необхідно обмежувати відповідно до 1.7.104.

Вимоги 1.7.103-1.7.109 не поширюються на заземлювальні пристрої опор ПЛ і екранів силових одножильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену КЛ, опір яких визначається главами, відповідно, 2.5 і 2.3.

1.7.104 У разі стікання струму короткого замикання на землю з заземлювального пристрою, який виконується з дотриманням вимог до його опору, напруга на заземлювальному пристрої в усіх випадках не повинна перевищувати 10 кВ. Напруга понад 10 кВ допускається на заземлювальному пристрої, який виконується з дотриманням вимог до напруги дотику і з якого не може виноситись потенціал за межі зовнішньої огорожі електроустановки.

Для напруги на заземлювальному пристрої понад 5 кВ слід передбачати заходи щодо запобігання винесення небезпечних потенціалів за її межі і щодо захисту ізоляції кабелів зв'язку та телемеханіки, а також ізоляції зовнішньої оболонки екранів силових одножильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену КЛ, які відходять від електроустановки.

1.7.105 Заземлювальний пристрій, який влаштовується за вимогами до напруги дотику, повинен забезпечувати в будь-яку пору року значення напруги дотику, що не перевищує наведену у табл. 1.7.4.

Таблиця 1.7.4 - Гранично допустима напруга дотику

| Тривалість дії, с | До 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | Понад 1,0 до 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напруга дотику, В | 500 | 400 | 200 | 130 | 100 | 65 |

Опір заземлювального пристрою в цьому випадку визначають за допустимою напругою на заземлювальному пристрої та за струмом замикання на землю.

Для визначення допустимої напруги дотику за розрахункову тривалість дії слід приймати суму часу дії захисту і повного часу вимикання вимикача. На робочих місцях оперативного обслуговування електричного обладнання, де під час виконання оперативних перемикань може виникнути коротке замикання на конструкції, досяжні для дотику персоналу, який виконує перемикання, треба приймати мінімальний час дії резервного захисту від цього виду пошкодження, а для іншої 
території – основного захисту.

Поздовжні і поперечні горизонтальні заземлювачі для виконання захисного вирівнювання потенціалів необхідно розміщувати з урахуванням вимог обмеження напруги дотику до нормованих значень і зручності приєднання заземлювального обладнання.

Глибина закладання в ґрунті поздовжніх і поперечних горизонтальних штучних заземлювачів повинна бути не меншою за 0,3 м. Для зниження напруги дотику в місцях оперативного обслуговування електричного обладнання може бути виконана підсипка шару щебеню товщиною 0,1-0,2 м.

У разі поєднання заземлювальних пристроїв електроустановок різних напруг в один спільний заземлювальний пристрій напругу дотику слід визначати як найбільшу з випадків замикання на землю на кожній з цих електроустановок.

1.7.106 Заземлювальний пристрій, який влаштовують за вимогами до його опору, повинен мати в будь-яку пору року опір, не більший за 0,5 Ом, з урахуванням опору штучних і природних заземлювачів.

Поздовжні заземлювачі слід прокладати вздовж осей електрообладнання з боку обслуговування на глибині 0,5-0,7 м від поверхні землі і на відстані 0,8-1,0 м від фундаментів або основ устаткування. Допускається збільшувати відстані від фундаментів або основ устаткування до 1,5 м з прокладенням одного заземлювача для двох рядів устаткування, якщо сторони обслуговування повернено одна до одної, а відстань між підвалинами або фундаментами двох рядів не перевищує 3,0 м.

Поперечні заземлювачі треба прокладати в зручних місцях між устаткуванням на глибині 0,5-0,7 м від поверхні землі. Відстань між ними рекомендується приймати в бік збільшення від периферії до центру заземлювальної сітки. При цьому перша і наступні відстані, починаючи від периферії, не повинні перевищувати відповідно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11; 13,5; 16; 20 м. Розміри чарунок заземлювальної сітки, які прилягають до місць приєднання нейтралей силових трансформаторів і короткозамикачів до заземлювального пристрою, не повинні перевищувати 6 м × 6 м.

Горизонтальні заземлювачі необхідно прокладати по краю території, зайнятої заземлювальним пристроєм, так, щоб вони в сукупності утворювали замкнутий контур.

Якщо заземлювальний пристрій знаходиться у межах зовнішньої огорожі електроустановки, то біля входів і в'їздів на її територію слід вирівнювати потенціал, наприклад, шляхом установлення двох вертикальних заземлювачів, приєднаних до зовнішнього горизонтального заземлювача напроти входів і в'їздів. У цьому разі вертикальні заземлювачі повинні бути довжиною 3-5 м, а відстань між ними повинна дорівнювати ширині входу чи в'їзду.

1.7.107 У разі влаштування заземлювального пристрою за вимогами до напруги дотику (1.7.105) або до його опору (1.7.106) додатково необхідно:

- прокладати замкнений горизонтальний заземлювач навколо площі, зайнятої електрообладнанням;

- прокладати поздовжні і поперечні горизонтальні заземлювачі та з’єднувати їх між собою в заземлювальну сітку;

- забезпечувати якомога меншу довжину заземлювальних провідників;

- прокладати поздовжні і поперечні горизонтальні заземлювачі так, щоб вузол з’єднування їх між собою в заземлювальну сітку був поблизу місць розміщення нейтралей силових трансформаторів і короткозамикачів;

- приєднувати високовольтне обладнання до заземлювача, який забезпечує стікання струму не менше ніж у двох напрямках;

- прокладати заземлювальні провідники, які приєднують обладнання або конструкції до заземлювача, у землі на глибині, не меншій за 0,3 м;

- прокладати горизонтальні заземлювачі, які знаходяться поза територією електроустановки, на глибині, не меншій 1 м, а зовнішній контур заземлювального пристрою в разі виходу його за межі електроустановки рекомендується влаштовувати у вигляді багатокутника з тупими або заокругленими кутами.

1.7.108 Зовнішню огорожу електроустановок не рекомендується приєднувати до заземлювального пристрою.

Якщо від електроустановки відходять повітряні лінії напругою 110 кВ і вище, то огорожу необхідно заземлювати за допомогою вертикальних заземлювачів довжиною 2-3 м, установлених біля стояків огорожі по всьому її периметру через кожних 20-50 м. Установлювати такі заземлювачі не потрібно для огорожі з металевими стояками і з тими стояками із залізобетону, арматуру яких електрично з'єднано з металевими ланками огорожі.

Для усунення електричного зв'язку зовнішньої огорожі з заземлювальним пристроєм відстань від огорожі до елементів заземлювального пристрою, розташованих уздовж неї з внутрішнього, зовнішнього або з обох боків, повинна бути не меншою ніж 2 м. Горизонтальні заземлювачі, труби і кабелі з металевою оболонкою або бронею та інші металеві комунікації, які виходять за межі огорожі, слід прокладати посередині між стояками огорожі на глибині, не меншій ніж 0,5 м. У місцях прилягання зовнішньої огорожі до будівель і споруд, а також у місцях прилягання до зовнішньої огорожі внутрішніх металевих огорож необхідно влаштовувати цегляні або дерев'яні вставки довжиною, не меншою, ніж 1 м.

Живлення електроприймачів, установлених на зовнішній огорожі, необхідно здійснювати від розділових трансформаторів (згідно з 1.7.111). Розділові трансформатори не допускається встановлювати на огорожі. Лінію, що з’єднує вторинну обмотку розділового трансформатора з електроприймачем, установленим на огорожі, необхідно ізолювати від землі на розрахункову напругу на заземлювальному пристрої.

1.7.109 Якщо здійснити хоча б один із зазначених у 1.7.108 заходів неможливо, то металеві частини огорожі необхідно приєднати до заземлювального пристрою і виконати захисне вирівнювання потенціалів так, щоб напруга дотику з зовнішнього і внутрішнього боків огорожі не перевищувала допустимих значень. У разі влаштування заземлювального пристрою за допустимим опором необхідно прокласти горизонтальний заземлювач із зовнішнього боку огорожі на відстані 1 м від неї і на глибині 1 м. Цей заземлювач необхідно приєднувати до заземлювального пристрою не менше, ніж у чотирьох точках.

1.7.110 Якщо заземлювальний пристрій будь-якої іншої електроустановки з'єднано з заземлювачем електроустановки напругою понад 1 кВ електричної мережі з глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю кабелем з металевою оболонкою чи бронею, а також через інші металеві зв'язки, то для вирівнювання потенціалів навколо такої електроустановки або будівлі, в якій її розташовано, необхідно застосувати один з таких заходів:

- прокласти в землі на глибині 1 м і на відстані 1 м від фундаменту будівлі або периметра території, яку зайнято устаткуванням, заземлювач, з'єднаний із системою зрівнювання потенціалів цієї території, а на вході і на в'їзді на територію будівлі –провідники на відстані 1 і 2 м від заземлювача на глибині 1 і 1,5 м відповідно і з'єднати ці провідники із заземлювачем;

- використати залізобетонні фундаменти як заземлювачі відповідно до 1.7.115, якщо при цьому забезпечується допустимий рівень вирівнювання потенціалів. Забезпечувати умови захисного вирівнювання потенціалів за допомогою залізобетонних фундаментів, що використовуються як заземлювачі, необхідно згідно з ГОСТ 12.1.030.

Дотримуватися заходів, зазначених у переліках 1) і 2), не обов’язково, якщо навколо будівлі є асфальтові вимощення, у тому числі на входах і на в'їздах. Якщо біля якого-небудь входу (в'їзду) вимощення відсутнє, то біля цього входу (в'їзду) слід здійснювати захисне вирівнювання потенціалів шляхом укладання двох провідників, як зазначено в переліку 1), або дотримуватися заходу за переліком 2). В усіх випадках необхідно дотримуватися вимог згідно з 1.7.111.

1.7.111 З метою уникнення винесення потенціалу не допускається живлення електроприймачів, що знаходяться за межами заземлювальних пристроїв електроустановки напругою понад 1 кВ електричної мережі з глухозаземленою нейтраллю, від трансформатора з заземленою нейтраллю з боку напруги до 1 кВ, який знаходиться в межах контура заземлювального пристрою електроустановки напругою понад 1 кВ.

За необхідності живлення таких електроприймачів можна здійснювати від трансформатора з ізольованою нейтраллю на боці напруги до 1 кВ повітряною лінією або кабельною лінією з кабелем без металевої оболонки і броні. У цьому разі напруга на заземлювальному пристрої не повинна перевищувати напругу спрацювання пробивного запобіжника, встановленого з боку нижчої напруги трансформатора з ізольованою нейтраллю.

Живлення таких електроприймачів можливе також від розділового трансформатора. Розділовий трансформатор і лінія від його вторинної обмотки до електроприймача, якщо вона проходить територією, зайнятою заземлювальним пристроєм електроустановки напругою понад 1 кВ, повинні мати ізоляцію від землі на розрахункове значення напруги на заземлювальному пристрої.

Заземлювальні пристрої в місцевостях з великим 
питомим опором землі

1.7.112 У разі спорудження штучних заземлювачів на території електроустановки в місцевостях з великим питомим опором землі рекомендується вживати такі заходи:

- улаштування вертикальних заземлювачів збільшеної довжини, якщо з глибиною питомий опір землі зменшується, а природні заглиблені заземлювачі (наприклад, свердловини з обсадними металевими трубами) відсутні;

- улаштування виносних заземлювачів, якщо поблизу від електроустановки є місця з меншим питомим опором землі;

- укладання в траншеї навколо горизонтальних заземлювачів у скельних структурах вологого глинистого ґрунту з наступним трамбуванням і засипанням щебенем до верху траншеї;

- застосування штучного оброблення ґрунту з метою зниження його питомого опору, якщо інші заходи не можуть бути застосовані або не дають необхідного ефекту.

1.7.113 Для електроустановок напругою понад 1 кВ, а також до 1 кВ з ізольованою нейтраллю, у районах з питомим опором землі ρ>500 Ом·м, якщо заходи, передбачені 1.7.112, не дають змоги отримати прийнятні за економічними показниками заземлювачі, допускається збільшувати встановлені цією главою значення опорів заземлювальних пристроїв у 0,002ρ рази, але не більше ніж в 
10 разів. Збільшення встановлених цією главою опорів повинно бути таким, щоб виконувались умови (1.7.2÷1.7.4), наведені в 1.7.97 і 1.7.98.

1.7.114 Заземлювальні пристрої електроустановок напругою понад 1 кВ з ефективно і глухозаземленою нейтраллю в районах з великим питомим опором землі слід, як правило, влаштовувати за вимогами до напруги дотику (1.7.105). За наявності природних заземлювачів з малим опором допускається здійснювати їх за нормами до опору.

У скельних структурах допускається прокладати горизонтальні заземлювачі на меншій глибині, ніж вимагається згідно з 1.7.105-1.7.108, але не меншій ніж 0,15 м. Крім того, допускається не влаштовувати вертикальні заземлювачі, які вимагаються згідно з 1.7.106, на входах і на в'їздах.

Заземлювачі

1.7.115 Як природні заземлювачі можна використовувати:

- металеві і залізобетонні конструкції будівлі і споруди, які перебувають у контакті з землею, у тому числі залізобетонні фундаменти в неагресивних, слабоагресивних і середньоагресивних середовищах;

- підземні частини залізобетонних і металевих опор повітряних ліній електропередавання, у тому числі фундаменти опор, за відсутності гідроізоляції залізобетону полімерними матеріалами;

- свинцеві оболонки кабелів, прокладених у землі. Оболонки кабелів можуть бути єдиними заземлювачами за кількості кабелів, не меншої ніж два. Алюмінієві оболонки кабелів використовувати як заземлювачі не допускається;

- металеві трубопроводи, прокладені в землі (див. також 1.7.116);

- інші провідні частини, які є придатними для цілей заземлення і не можуть бути навіть тимчасово демонтовані (повністю або частково) без відома персоналу, який експлуатує електроустановку (обсадні труби бурових свердловин, металеві шпунти гідротехнічних споруд, закладні частини затворів тощо);

- заземлювачі опор повітряних ліній електропередавання, з’єднані з заземлювальним пристроєм електроустановки за допомогою грозозахисного троса, якщо трос не ізольовано від опор лінії;

- заземлювачі опор повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ, з’єднані PEN- провідником із заземлювальним пристроєм джерела живлення за кількості ліній, не меншої ніж дві;

- рейки магістральних неелектрифікованих залізниць і під’їзних колій за наявності перемичок між рейками.

1.7.116 Не допускається використовувати як природні заземлювачі трубопроводи горючих рідин, горючих або вибухонебезпечних газів і сумішей. Не слід також використовувати як природні заземлювачі труби каналізації, центрального опалення та комунального водопроводу. Проте ці вимоги не виключають необхідності приєднання цих трубопроводів і труб в електроустановках напругою до 1кВ до основної системи зрівнювання потенціалів. Не слід також використовувати як природні заземлювачі залізобетонні конструкції будівель і споруд з попередньо напруженою арматурою, проте це обмеження не поширюється на опори повітряних ліній електропередавання і опорні конструкції відкритих розподільних пристроїв.

Можливість використання природних заземлювачів за умовою густини струму, який протікає по них, необхідність зварювання арматурних стержнів залізобетонних фундаментів і конструкцій, приварювання анкерних болтів до арматурних стержнів залізобетонних фундаментів, а також можливість використання фундаментів у сильноагресивних середовищах повинні визначатися розрахунками.

1.7.117 Штучні заземлювачі можуть бути з чорної сталі без покриття або з покриттям, з нержавіючої сталі і мідними. Штучні заземлювачі не слід фарбувати.

Матеріал, який використовується для заземлювачів і заземлювальних провідників, повинен бути електрохімічно сумісним з матеріалом з’єднувальних і контактних елементів.

Мінімальні розміри заземлювачів і заземлювальних провідників, прокладених у землі, мають відповідати розмірам, зазначеним у табл. 1.7.5.

Заземлювачі з чорної сталі, як правило, не слід використовувати в сильноагресивному середовищі. У цьому випадку рекомендується застосовувати мідні заземлювачі або заземлювачі зі сталі з мідним гальванічним покриттям. У разі використання заземлювачів з чорної сталі без покриття в середньоагресивному середовищі їх розміри рекомендується збільшувати порівняно з поданими в табл. 1.7.5 і залежно від розрахункового терміну служби заземлювального пристрою.

Таблиця 1.7.5 - Мінімальні розміри заземлювачів і заземлювальних провідників, прокладених у землі

| Матеріал | Характеристика зовнішньої поверхні | Тип заземлювачів | Мінімальні розміри |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Діаметр, мм | Переріз, мм2 | Тов-щина стінки, мм | Товщина покриття, мкм |
| Сталь чорна | Без покриття | Для вертикальних заземлювачів: круглий | 16 | - | - | - |
|  |  | Для горизонтальних заземлювачів: |  |  |  |  |
|  |  | круглий | 10 | - | - | - |
|  |  | прямокутна штаба | - | 100 | 4 | - |
|  |  | профіль | - | 100 | 4 | - |
| Сталь з покриттям | Гарячеоцинко-ване покриття | Для вертикальних заземлювачів: круглий | 16 | - | - | 70 |
|  |  | Для горизонтальних заземлювачів: |  |  |  |  |
|  |  | круглий | 10 | - | - | 50 |
|  |  | прямокутна штаба | - | 90 | 3 | 70 |
|  |  | профіль | - | 90 | 3 | 70 |
|  | Гальванічне мідне покриття | Для вертикальних заземлювачів: круглий | 14 | - | - | 250 |
|  |  | Для горизонтальних заземлювачів: |  |  |  |  |
|  |  | круглий | 10 | - | - | 250 |
| Нержа-віюча сталь | Без покриття | Так само, як для сталі з гарячеоцинкованим покриттям |  |  |  |  |
| Мідь | Без покриття | Круглий | 12 | - | - | - |
|  |  | Прямокутна штаба | - | 50 | 2 | - |
|  |  | Труба | 20 | - | 2 | - |
|  |  | Канат багатодротовий | 1,8 для кожно-го з дротів | 35 | - | - |

1.7.118 Переріз горизонтальних заземлювачів для електроустановок напругою понад 1 кВ необхідно вибирати за умови термічної стійкості і допустимої температури нагрівання 400оС (короткочасне нагрівання, яке відповідає повному часу дії основного захисту і вимкнення вимикача). За розрахунковий приймається струм однофазного замикання на землю в електроустановках з ефективно і глухозаземленою нейтраллю і струм подвійного замикання на землю в електроустановках з ізольованою, компенсованою або заземленою через резистор нейтраллю.

1.7.119 Траншеї для горизонтальних заземлювачів необхідно заповнювати однорідним ґрунтом, який не містить у собі щебеню і будівельного сміття.

Не слід розташовувати заземлювачі в місцях, де земля підсушується штучним нагріванням, наприклад, поблизу трубопроводів.

Заземлювальні провідники

1.7.120 Переріз заземлювальних провідників залежно від напруги електроустановки і режиму нейтралі повинен відповідати вимогам, наведеним у 1.7.121 – 1.7.123.

Якщо заземлювальний провідник прокладають у землі, то його мінімальний переріз залежно від матеріалу, з якого його виготовлено, повинен відповідати зазначеному в табл. 1.7.5.

Прокладати в землі алюмінієві заземлювальні провідники не допускається, а також не допускається використовувати як заземлювальні провідники відкриті провідні частини кабельних споруд.

Заземлювальні провідники необхідно захищати від корозії одним з існуючих способів, наприклад, шляхом фарбування в слабоагресивних ґрунтах, а в середньо- та сильноагресивних ґрунтах додатково на переході ґрунт-повітря рекомендується встановлювати термоусаджувальну трубку довжиною, не меншою ніж 0,6 м (0,3 м під землею та 0,3 м над землею).

1.7.121 В електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю переріз заземлювальних провідників, які з’єднують струмовідну частину джерела живлення з заземлювачем, повинен відповідати вимогам 1.7.137 до захисних провідників. Переріз заземлювальних провідників повторних заземлень, а також в системах заземлення TТ і ІT, які з’єднують заземлювач із PE-шиною, або ГЗШ, визначають за максимальним струмом, який може протікати через заземлювач за час спрацьовування захисного пристрою.

В усіх випадках мінімальний переріз заземлювального провідника повинен бути не меншим ніж 6 мм2 - для міді, 16 мм2 - для алюмінію і 50 мм2 - для сталі.

Переріз заземлювального провідника, який з’єднує заземлювач робочого (функціонального) заземлення з ГЗШ, повинен відповідати вимогам стандартів і інструкцій виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не меншим ніж 10 мм2 - для міді, 16 мм2  - для алюмінію, 75 мм2 - для сталі.

Переріз заземлювальних провідників повітряних ліній електропередавання  напругою до 1 кВ слід приймати відповідно до вимог глави 2.4.

1.7.122 В електроустановках напругою понад 1 кВ електричної мережі з ізольованою, компенсованою або заземленою через резистор нейтраллю провідність заземлювальних провідників повинна становити не менше 1/3 провідності фазних провідників. Як правило, не вимагається застосовувати мідні провідники перерізом понад 25 мм2, алюмінієві – понад 35 мм2, сталеві – понад 120 мм2.

1.7.123 В електроустановках напругою понад 1 кВ з глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю переріз заземлювальних провідників необхідно вибирати таким чином, щоб у разі протікання через них найбільшого струму однофазного замикання на землю температура заземлювальних провідників не перевищувала 400оС (короткочасне нагрівання, яке відповідає повному часу дії основного захисту і вимкнення вимикача).

1.7.124 Для вимірювання опору заземлювального пристрою необхідно передбачати в зручному місці можливість від’єднання заземлювального провідника. Від’єднання заземлювального провідника повинне бути можливим тільки за допомогою інструмента. В електроустановках напругою до 1 кВ таким місцем, як правило, є ГЗШ.

1.7.125 У місці введення в будівлю або споруду заземлювального провідника, який не входить до складу кабелю живлення, повинен бути нанесений знак     .

Головна заземлювальна шина (ГЗШ)

1.7.126 У кожній електроустановці напругою до 1кВ, в якій виконується основна система зрівнювання потенціалів, необхідно передбачати влаштування ГЗШ.

1.7.127 Якщо будівля має кілька окремих вводів, то ГЗШ потрібно влаштовувати для кожного ввідного пристрою. За наявності вбудованих трансформаторних підстанцій ГЗШ необхідно влаштовувати для кожної з них.

1.7.128 Матеріал і конструкція ГЗШ повинні забезпечувати її механічну міцність, термічну і корозійну стійкість, зручність приєднання до неї провідників.

ГЗШ слід виготовляти з міді, латуні; допускається виготовляти її зі сталі. Застосування алюмінієвих шин не допускається.

Переріз ГЗШ повинен забезпечувати її провідність, не меншу ніж провідність того з безпосередньо приєднаних до неї провідників, у якого провідність має найбільше значення.

1.7.129 Конструкція ГЗШ повинна передбачати можливість індивідуального приєднання і від’єднання провідників.

Приєднання і від’єднання провідників повинні бути можливими тільки за допомогою інструмента.

1.7.130 ГЗШ можна розташовувати всередині ввідного пристрою електроустановки напругою до 1 кВ або влаштовувати окремо біля нього в місці, доступному і зручному для обслуговування. Як ГЗШ можна використовувати 
PE-шину ввідного пристрою.

У місцях, доступних особам, які не експлуатують електроустановку, влаштовувати окрему ГЗШ не рекомендується. Якщо уникнути цього неможливо, то окрему ГЗШ слід розташовувати в шафі з дверцями, які зачиняються на ключ. 
У місцях, доступних тільки обслуговуючому персоналу (наприклад, в електроприміщеннях), окрему ГЗШ можна встановлювати відкрито.

Захисні провідники (РЕ- провідники)

1.7.131 Як захисні провідники в електроустановках напругою до 1 кВ можна використовувати:

- спеціально передбачені для цього провідники:

- жили багатожильних кабелів і проводів;

- ізольовані або неізольовані провідники, прокладені в огороджувальній конструкції (трубі, коробі, лотку) спільно з фазними провідниками лінії живлення;

- стаціонарно прокладені ізольовані або неізольовані провідники;

- відкриті провідні частини:

- алюмінієві оболонки кабелів;

- металеві оболонки і опорні конструкції комплектних пристроїв і шино-проводів, які входять до складу електроустановки напругою до 1 кВ;

- металеві короби і лотки електропроводок, якщо їх конструкція допускає таке використання і це зазначено в документації виготовлювача;

- металеві труби електропроводок;

- деякі сторонні провідні частини:

- металеві конструкції будівель і споруд (ферми, колони тощо);

- сталева арматура залізобетонних будівельних конструкцій будівель і споруд;

- металеві конструкції виробничого призначення (підкранові рейки, галереї, площадки, шахти ліфтів і підйомників, обрамлення каналів тощо).

Провідники, спеціально передбачені для використання як захисні, не можна використовувати з іншою метою.

1.7.132 Використовувати відкриті і сторонні провідні частини, зазначені в 1.7.131, як захисні провідники допускається, якщо вони відповідають вимогам цієї глави до провідності електричного кола.

Відкриті і сторонні провідні частини можна використовувати як захисні провідники, якщо вони крім того одночасно відповідають таким вимогам:

- неперервність електричного кола забезпечується їх конструкцією або відповідними з’єднаннями, захищеними від механічних, хімічних і електрохімічних пошкоджень;

- їх демонтаж неможливий без відома персоналу, який експлуатує електроустановку.

1.7.133 Не допускається використовувати як захисні провідники такі провідні частини:

- труби газопостачання та інші трубопроводи горючих або вибухонебезпечних речовин і сумішей;

- труби водопостачання, каналізації і центрального опалення;

- несучі троси для тросової проводки;

- свинцеві оболонки кабелів і проводів;

- конструктивні частини, які можуть зазнавати механічного пошкодження в нормальних умовах експлуатації;

- металеві оболонки ізоляційних трубок і трубчастих проводів, металорукави тощо.

Примітка. Використання свинцевих оболонок кабелів як захисних провідників може бути допущено, якщо воно буде обгрунтоване відповідними розрахунками.

1.7.134 PE-провідник, якщо він входить до складу лінії (кабелю, проводу), що живить дане обладнання, не допускається використовувати для виконання функцій PE-провідника електрообладнання, яке отримує живлення від іншої лінії. Також не допускається використовувати відкриті провідні частини електрообладнання як 
PE-провідники для іншого обладнання. Винятком є оболонки і опорні конструкції комплектних пристроїв і комплектних шинопроводів, якщо є можливість приєднання до них захисних провідників у потрібному місці.

1.7.135 Ізоляція захисних провідників не вимагається. Проте в місцях, де можливе пошкодження ізоляції фазних провідників через іскріння між неізольованим захисним провідником і металевою оболонкою або конструкцією (наприклад, у разі прокладання провідників у трубах, коробах, лотках), захисні провідники повинні мати ізоляцію, рівноцінну з фазними провідниками.

1.7.136 PE-провідники необхідно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними.

Якщо для захисту від ураження електричним струмом використовуються пристрої захисту від надструму, ця вимога є обов’язковою.

1.7.137 Мінімальний переріз PE-провідників повинен відповідати значенням, наведеним у табл. 1.7.6.

Переріз провідників у табл. 1.7.6 наведено для випадку, коли їх виготовлено з того самого матеріалу, що й фазні. Переріз провідників з іншого матеріалу повинен бути за провідністю еквівалентним зазначеному в табл. 1.7.6.

Таблиця 1.7.6 - Мінімальний переріз PE-провідників, які є жилою кабелю 
або ізольованого проводу живлення

| Переріз фазних провідників, мм2 | Мінімальний переріз захисних провідників, мм2 |
| --- | --- |
| S 16 | S |
| 16 S 35 | 16 |
| S >35 | S 2 |

Мінімальний переріз PE-провідника, який є жилою кабелю (проводу) з перерізом фазних жил 150 мм2, допускається приймати перерізом 70 мм2.

1.7.138 Переріз PE-провідника повинен також бути не меншим від мінімального значення, яке визначається за формулою:

(1.7.6)

| де | S | – | мінімальний переріз PE-провідника, мм2; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | – | струм короткого замикання, який забезпечує час вимикання пошкодженого кола захисним апаратом відповідно до табл. 1.7.1 або час, не більший, ніж 5 с відповідно до 1.7.82, А; |

|  | t | – | час спрацьовування захисного пристрою, с; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К | – | коефіцієнт, значення якого залежить від матеріалу PE-провідника, його ізоляції, початкової та кінцевої температур. Значення К для PE-провідників за різних умов наведено в табл. 1.7.7 – 1.7.11. |

Якщо в результаті розрахунку отримано нестандартний переріз, як мінімальний переріз PE-провідника необхідно приймати найближче більше стандартне значення.

Таблиця 1.7.7 - Значення коефіцієнта К для ізольованих PE-провідників, які не входять до складу кабелів (проводів) живлення і не прокладені в джгуті з іншими кабелями (проводами)

| Ізоляції провідника (у дужках зазначено тривало допустиму температуру ізоляції) | Температура, 0С |  | Матеріал провідника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мідь | Алюміній | Сталь |
|  | початкова | кінцева | Значення коефіцієнта К |  |  |
| Полівінілхлорид (700С) | 30 | 160(140) | 143(133) | 95(88) | 52(49) |
| Полівінілхлорид (900С) | 30 | 160(140) | 143(133) | 95(88) | 52(49) |
| Зшитий поліетилен, етилен-пропіленова гума (900С) | 30 | 250 | 176 | 116 | 64 |
| Гума(600С) | 30 | 200 | 159 | 105 | 58 |
| Гума (850С) | 30 | 220 | 166 | 110 | 60 |
| Силіконова гума | 30 | 350 | 201 | 133 | 73 |
| Примітка. Значення кінцевої температури і коефіцієнта К, зазначеного в дужках, використовують для провідників, переріз яких перевищує 300 мм2. |  |  |  |  |  |

Таблиця 1.7.8 - Значення коефіцієнта К для неізольованих PE-провідників, які перебувають 
у контакті з покриттям кабелю (ізольованого проводу), і не прокладені в джгуті з іншими кабелями (ізольованими проводами)

| Ізоляційне покриття кабелю або проводу | Температура, 0С |  | Матеріал провідника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мідь | Алюміній | Сталь |
|  | початкова | кінцева | Значення коефіцієнта К |  |  |
| Полівінілхлорид | 30 | 200 | 159 | 105 | 58 |
| Поліетилен | 30 | 150 | 138 | 91 | 50 |
| Бутилова гума | 30 | 220 | 166 | 110 | 60 |

Таблиця 1.7.9 - Значення коефіцієнта К для PE-провідників, які входять до складу кабелів (ізольованих проводів) живлення або прокладені в джгуті з іншими кабелями (ізольованими проводами)

| Ізоляції провідника (у дужках зазначено тривало допустиму температуру ізоляції) | Температура, 0С |  | Матеріал провідника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мідь | Алюміній | Сталь |
|  | початкова | кінцева | Значення коефіцієнта К |  |  |
| Полівінілхлорид (700С) | 70 | 160(140) | 115(103) | 76(68) | 42(37) |
| Полівінілхлорид (900С) | 90 | 160(140) | 100(86) | 66(57) | 36(31) |
| Зшитий поліетилен, етилен-пропіленова гума (900С) | 90 | 250 | 143 | 94 | 52 |
| Гума (600С) | 60 | 200 | 141 | 93 | 51 |
| Гума(850С) | 85 | 220 | 134 | 89 | 48 |
| Силіконова гума | 180 | 350 | 132 | 87 | 47 |
| Примітка. Значення кінцевої температури і коефіцієнта К, зазначеного в дужках, використовують для провідників, переріз яких перевищує 300 мм2. |  |  |  |  |  |

Таблиця 1.7.10 - Значення коефіцієнта К у разі використання як PE-провідника 
металевої оболонки, броні кабелю (ізольованого проводу) живлення

| Ізоляції кабелю або проводу (у дужках зазначено тривало допустиму температуру ізоляції) | Температура, 0С |  | Матеріал провідника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мідь | Алюміній | Сталь |
|  | початкова | кінцева | Значення коефіцієнта К |  |  |
| Полівінілхлорид (700С) | 60 | 200 | 141 | 93 | 51 |
| Полівінілхлорид (900С) | 80 | 200 | 128 | 85 | 46 |
| Зшитий поліетилен, етилен-пропіленова гума (900С) | 80 | 200 | 128 | 85 | 46 |
| Гума (600С) | 55 | 200 | 144 | 95 | 52 |
| Гума(850С) | 75 | 220 | 140 | 93 | 51 |
| Мінеральна з полівінілхлоридним покриттям | 70 | 200 | 135 | - | - |
| Мінеральна без покриття | 105 | 250 | 135 | - | - |

Таблиця 1.7.11 - Значення коефіцієнта К для неізольованих PE-провідників, якщо 
вказані температури не є небезпечними для матеріалів, що знаходяться поблизу цих провідників (початкова температура провідника прийнята 30оС)

| Умови експлуатації провідників | Матеріал провідника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мідь |  | Алюміній |  | Сталь |  |
|  | К | Максималь-на температура, 0С | К | Максималь-на температура, 0С | К | Максималь-на температура, 0С |
| Прокладені відкрито і в спеціально відведених місцях | 228 | 500* | 125 | 300* | 82 | 500* |
| Звичайні | 159 | 200 | 105 | 200 | 58 | 200 |
| Пожежонебезпечні | 138 | 150 | 91 | 150 | 50 | 150 |
| *) Зазначені температури допускаються, якщо вони не погіршують якість з’єднання. |  |  |  |  |  |  |

1.7.139 Переріз мідних PE-провідників, які не входять до складу кабелів або проводів живлення і прокладених не в загальній огороджувальній конструкції (трубі, коробі, лотку) з фазними провідниками, в усіх випадках повинен бути не меншим ніж:

- 2,5 мм2 - за наявності механічного захисту;

- 4 мм2 - за відсутності механічного захисту.

Переріз окремо прокладених алюмінієвих PE-провідників повинен бути не меншим за 16 мм2.

1.7.140 Якщо PE-провідник є спільним для двох або більше кіл, то його мінімальний переріз повинен визначатися з урахуванням:

- провідності фазних провідників того кола, в якому вона найбільша;

- найбільшої величини добутку I2·t, який має місце в цих колах.

1.7.141 Захисні провідники допускається прокладати в землі, у підлозі, по краю фундаментів технологічних установок тощо. Не допускається прокладати в землі неізольовані алюмінієві захисні провідники.

1.7.142 У сухих приміщеннях без агресивного середовища захисні провідники можна прокладати безпосередньо по стінах. У вологих, сирих і особливо сирих приміщеннях, а також у приміщеннях з агресивним середовищем захисні провідники необхідно прокладати на відстані від стін, не меншій ніж 10 мм.

1.7.143 Неізольовані захисні провідники слід захищати від корозії.

У місцях перетину їх з кабелями, трубопроводами тощо, а також у місцях їх введення в будівлі, переходу крізь стіни і перекриття вони повинні бути захищені від механічних пошкоджень.

У місцях перетину температурних і осадових швів треба передбачати компенсацію їх довжини.

1.7.144 Захисні провідники повинні мати кольорове позначення поздовжніми або поперечними жовтими і зеленими смугами однакової ширини, що чергуються (див. також главу 1.1).

РЕN- провідники

1.7.145 У стаціонарних електроустановках з типом заземлення системи TN функцію захисного (PE-) і нейтрального (N-)провідників можна поєднувати в одному PEN- провіднику, якщо його переріз не менший, ніж 10 мм2 для мідних і 16 мм2  для алюмінієвих провідників, а частина електроустановки, що розглядається, не захищена ПЗВ.

1.7.146 Спеціально передбачені РЕN- провідники повинні відповідати вимогам 1.7.137 до перерізу РЕ-провідників, а також глави 1.3 або інших чинних нормативних документів до перерізу нейтрального провідника.

РЕN- провідники повинні мати ізоляцію, рівноцінну з ізоляцією фазних провідників.

Ізолювати РЕN-шини в комплектних розподільних пристроях не вимагається.

Не допускається використовувати сторонні провідні частини як єдиний 
РЕN- провідник.

1.7.147 Якщо, починаючи з якої-небудь точки електроустановки, РЕN-провідник поділено на N- і PE-провідники, не дозволяється об’єднувати ці провідники, а також приєднувати N-провідник до заземлених частин за цією точкою по ходу енергії. В точці поділу провідників необхідно передбачити окремі затискачі або шини для N- і PE-провідників. РЕN-провідник необхідно приєднувати до затискача (шини) захисного провідника.

Провідники системи зрівнювання потенціалів

1.7.148 Для влаштування систем зрівнювання потенціалів можна використовувати сторонні і відкриті провідні частини електроустановок, зазначені в 1.7.131, або спеціально прокладені провідники чи їх сполучення.

1.7.149 Переріз провідників основної системи зрівнювання потенціалів повинен бути не меншим ніж:

- 6 мм2 для міді,

- 16 мм2 для алюмінію,

- 50 мм2 для сталі.

1.7.150 Переріз провідників додаткової системи зрівнювання потенціалів повинен забезпечувати провідність, не меншу ніж:

- у разі з’єднання двох відкритих провідних частин – провідність найменшого із захисних провідників, приєднаних до цих частин;

- у разі з’єднання відкритої і сторонньої провідних частин – половину провідності захисного провідника, приєднаного до відкритої провідної частини.

Переріз провідників додаткової системи зрівнювання потенціалів повинен також відповідати вимогам 1.7.139.

З’єднання і приєднання захисних провідників

1.7.151 З’єднання і приєднання заземлювальних, РЕ-провідників і провідників системи зрівнювання і вирівнювання потенціалів повинні забезпечувати неперервність електричного кола. З’єднання сталевих провідників рекомендується здійснювати зварюванням. У приміщеннях і зовнішніх електроустановках без агресивного середовища допускається з’єднувати заземлювальні і захисні провідники іншими способами, які забезпечують вимоги ГОСТ 10434 до з’єднань класу 2.

У разі влаштування заземлювальних пристроїв з використанням штучних мідних заземлювачів або заземлювачів із чорної сталі з покриттям для з’єднання заземлювачів між собою і приєднання до них заземлювальних провідників можуть застосовуватися спеціальні різьбові з’єднання, виготовлені за технічними умовами, узгодженими в установленому порядку, або такі, що мають сертифікат відповідності.

З’єднання слід захищати від корозії і механічного пошкодження. Для болтових з’єднань необхідно забезпечувати заходи проти ослаблення контакту. У разі з’єднання провідників з різних матеріалів слід передбачати заходи проти можливої електролітичної корозії.

1.7.152 З’єднання повинні бути доступними для огляду і виконання випробувань, за винятком з’єднань:

- заповнених компаундом або герметичних;

- що знаходяться в підлозі, стінах, перекриттях, землі тощо;

- які є частиною обладнання і виконані відповідно до стандартів або технічних умов на це обладнання.

1.7.153 Приєднання заземлювальних провідників, РЕ-провідників і провідників зрівнювання потенціалів до відкритих провідних частин необхідно виконувати шляхом зварювання або болтового з’єднання.

У разі використання природних заземлювачів для заземлення електроустановок і сторонніх провідних частин як РЕ-провідників і провідників зрівнювання потенціалів контактні з’єднання необхідно здійснювати методами, передбаченими ГОСТ 12.1.030.

З’єднання захисних провідників електропроводок і повітряних ліній необхідно здійснювати такими самими методами, що й з’єднання фазних провідників.

1.7.154 Захисні провідники, приєднані до обладнання, яке підлягає частому демонтажу чи встановлене на рухомих частинах або зазнає тряски і вібрації, повинні бути гнучкими.

1.7.155 Місця і способи приєднання заземлювальних провідників до протяжних природних заземлювачів, наприклад, до трубопроводів, слід вибирати такими, щоб у разі роз’єднування заземлювачів для ремонтних робіт очікувана напруга дотику і розрахункове значення опору заземлювального пристрою не перевищували безпечних значень.

1.7.156 У разі виконання контролю неперервності кола заземлення не допускається вмикати котушки пристроїв, призначених для здійснення цього контролю, послідовно (у розсічку) з захисними провідниками.

1.7.157 Не допускається вмикати комутаційні апарати в кола PE- і 
PEN-провідників, за винятком випадку живлення електроприймачів за допомогою штепсельних з’єднань.

Допускається одночасно вимикати всі провідники на вводі в електроустановки індивідуальних житлових, дачних будинків і аналогічних до них об’єктів, які живляться однофазними відгалуженнями від повітряної лінії. У цьому разі поділ 
РЕN- провідника на РЕ- і N- провідники необхідно здійснювати до ввідного захисно-комутаційного апарата.

1.7.158 Якщо РЕ-провідники можуть бути роз’єднані за допомогою такого самого штепсельного з’єднувача, що й фазні провідники, розетка і вилка штепсельного з’єднувача повинні мати спеціальні захисні контакти для приєднання до них РЕ-провідників.

Якщо корпус штепсельної розетки металевий, то його необхідно приєднувати до захисного контакту цієї розетки.

1.7.159 Приєднання кожної відкритої провідної частини електроустановки до РЕ-провідника або до захисного заземлення повинно виконуватися за допомогою окремих відгалужень. Послідовно включати в РЕ-провідник або заземлювальний провідник відкриті провідні частини не допускається.

Приєднання сторонніх провідних частин до основної системи зрівнювання потенціалів повинне також виконуватися за допомогою окремих відгалужень.

Приєднання відкритих і сторонніх провідних частин до додаткової системи зрівнювання потенціалів можна виконувати за допомогою як окремих відгалужень, так і приєднання до одного спільного нероз’ємного провідника.

Переносні електроприймачі

1.7.160 До переносних електроприймачів відносяться електроприймачі, які можуть у процесі їх експлуатації перебувати в руках людини (ручний електроінструмент, побутові електроприлади тощо).

1.7.161 Живлення переносних електроприймачів змінного струму слід виконувати від мережі напругою, не вищою за 380/220 В.

Залежно від категорії приміщення за рівнем небезпеки ураження людей електричним струмом для захисту в разі непрямого дотику в колах, які живлять переносні електроприймачі, можна застосовувати автоматичне вимикання живлення, подвійну ізоляцію, захисне електричне відокремлення, наднизьку напругу і подвійну ізоляцію переносних електроприймачів.

1.7.162 У разі застосування автоматичного вимикання живлення металеві корпуси переносних електроприймачів, за винятком електроприймачів з подвійною ізоляцією, слід приєднувати до PE-провідника відповідно до особливостей типу заземлення системи.

Для цього необхідно передбачати додатковий провідник, розташований в одній оболонці з фазними провідниками (третя жила кабелю або проводу – для електроприймачів однофазного і постійного струму, четверта або п'ята жила – для електроприймачів трифазного струму), який приєднують до корпусу електроприймача та захисного контакту вилки штепсельного з'єднувача.

Цей провідник повинен бути мідним, гнучким, а його переріз - дорівнювати перерізу фазних провідників. Використовувати з цією метою нейтральний провідник, навіть розташований у спільній оболонці з фазними провідниками, не допускається.

1.7.163 Допускається застосовувати стаціонарні і окремі переносні 
РЕ-провідники та провідники зрівнювання потенціалів для переносних електроприймачів випробувальних лабораторій і експериментальних установок, переміщення яких під час їхньої роботи не передбачене. При цьому стаціонарні провідники повинні задовольняти вимоги 1.7.131 ÷ 1.7.144, а переносні провідники повинні бути мідними, гнучкими і мати переріз, не менший за переріз фазних провідників. У разі прокладання таких провідників не в складі спільного з фазними провідниками кабелю їх переріз повинен бути не меншим від зазначеного в 1.7.139.

1.7.164 Для додаткового захисту від прямого і непрямого дотиків в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А повинні бути встановлені ПЗВ з номінальним диференційним струмом, не більшим за 30 мА. Винятком з цього правила є кола штепсельних розеток з електроприймачами, які зумовлюють великий струм витоку (більше 10 мА).

Допускається застосовувати переносні електроприймачі, обладнані 
ПЗВ-вилками.

Штепсельні розетки з робочим струмом до 32 А, до яких можливе приєднання переносних електроприймачів, які перебувають в приміщеннях з підвищеною небезпекою або особливо небезпечних, в тому числі на місцевості просто неба, повинні бути захищені ПЗВ з номінальним диференційним струмом не більшим за 30 мА. Допускається застосовувати переносні електроприймачі, обладнані ПЗВ-вилками.

У разі застосування захисного електричного поділу кіл в особливо небезпечних приміщеннях (наприклад, в стиснених приміщеннях з провідними підлогою, стінами і стелею) кожна розетка повинна отримувати живлення від індивідуального розділового трансформатора або від його окремої обмотки.

Застосування наднизької напруги живлення переносних електроприймачів напругою до 50 В повинно здійснюватися від безпечного розділового трансформатора.

1.7.165 Для приєднання переносних електроприймачів до мережі живлення слід застосовувати штепсельні з'єднувачі, які відповідають вимогам 1.7.158.

У штепсельних з'єднувачах переносних електроприймачів, а також подовжувальних проводів і кабелів провідники з боку джерела живлення слід приєднувати до розетки, а з боку електроприймача – до вилки.

1.7.166 Для захисту кіл розеток ПЗВ рекомендується розташовувати в розподільних щитках. Допускається застосовувати ПЗВ-розетки.

1.7.167 Захисні провідники переносних проводів і кабелів слід позначати поздовжніми або поперечними жовтими і зеленими смугами однакової ширини, які чергуються.

Пересувні електроустановки

1.7.168 До пересувних електроустановок, на які поширюються наведені вимоги, віднесені автономні пересувні джерела живлення електричною енергією та пересувні установки, електроприймачі яких можуть отримувати живлення від стаціонарних або автономних пересувних джерел електричної енергії.

Вимоги до пересувних електроустановок не поширюються на суднові електроустановки, рухомий склад електротранспорту, житлові автофургони та електрообладнання, розташоване на рухомих частинах верстатів, машин і механізмів.

1.7.169 Автономне пересувне джерело живлення – це таке джерело живлення електричною енергією, яке дає змогу здійснювати живлення споживачів незалежно від централізованого електропостачання (енергосистеми).

1.7.170 Електроприймачі пересувних електроустановок можуть отримувати живлення від стаціонарних або автономних пересувних джерел живлення з глухозаземленою або ізольованою нейтраллю.

1.7.171 Автономні пересувні джерела електричної енергії можна застосовувати для живлення електроприймачів як стаціонарних, так і пересувних установок.

1.7.172 У разі живлення стаціонарних електроприймачів від автономних пересувних джерел живлення режим нейтралі джерела живлення і заходи захисту повинні відповідати режиму нейтралі і заходам захисту, які прийнято для стаціонарних електроприймачів.

1.7.173 У разі живлення електроприймачів пересувних установок від стаціонарних або автономних пересувних джерел живлення з глухозаземленою нейтраллю слід застосовувати системи заземлення TN-S або TN-C-S. Об'єднувати функції захисного провідника РЕ і нейтрального N в одному спільному провіднику РЕN усередині пересувної електроустановки забороняється. Поділ PEN-провідника лінії живлення на РЕ- і N-провідники слід виконувати в точці приєднання установки до джерела живлення.

Для захисту в разі непрямого дотику слід виконувати автоматичне вимикання живлення відповідно до 1.7.82. Наведений у табл. 1.7.1 допустимий час автоматичного вимикання живлення слід зменшувати вдвічі.

1.7.174 У разі живлення електроприймачів пересувних електроустановок від стаціонарних або автономних пересувних джерел живлення з ізольованою нейтраллю для захисту в разі непрямого дотику слід застосовувати захисне заземлення в поєднанні з металевим зв’язком корпусів пересувної установки і джерела живлення та безперервним контролем ізоляції з дією на сигнал або із захисним вимиканням живлення. Опір заземлювального пристрою пересувних установок у цьому випадку повинен відповідати 1.7.97 і 1.7.98 (див. також 1.7.175).

Для виконання металевого зв’язку корпусів пересувної установки і джерела живлення слід використовувати одну з жил кабелю живлення, наприклад, четверту жилу кабелю в трифазних мережах без N-провідника або п’яту жилу кабелю у трифазних мережах з N-провідником.

Провідність фазних провідників і провідників металевого зв’язку повинна забезпечувати автоматичне вимикання живлення в межах нормованого часу в разі подвійного замикання на різні відкриті провідні частини електрообладнання.

Допускається не виконувати металевий зв’язок корпусів джерела живлення і установки, якщо власні пристрої захисного заземлення джерела живлення і пересувної установки забезпечують допустимий рівень напруги дотику в разі подвійного замикання на різні відкриті провідні частини електрообладнання.

1.7.175 У разі живлення електроприймачів пересувної електроустановки від автономного пересувного джерела електричної енергії його нейтраль, як правило, повинна бути ізольованою. У цьому випадку для захисту в разі непрямого дотику допускається виконувати захисне заземлення тільки джерела живлення, а провідники металевого зв’язку корпусів джерела живлення і установки (див. 1.7.174) використовувати як заземлювальні провідники для відкритих провідних частин електроприймачів пересувної установки.

У разі подвійного замикання на різні відкриті провідні частини електрообладнання пересувних електроустановок слід виконувати автоматичне 
вимикання живлення, забезпечуючи допустимий час вимикання, наведений 
у табл. 1.7.12.

Таблиця 1.7.12 - Найбільший допустимий час захисного автоматичного вимикання 
для пересувних електроустановок, які живляться від автономного пересувного джерела 
з ізольованою нейтраллю

| Номінальна лінійна напруга U, В | Час вимикання, с |
| --- | --- |
| 230 | 0,4 |
| 400 | 0,2 |
| 690 | 0,06 0,02 |
| Понад 690 | 0,02 0,02 |

1.7.176 У разі живлення електроприймачів пересувних установок від автономних пересувних джерел живлення з ізольованою нейтраллю заземлювальний пристрій слід влаштовувати з дотриманням вимог до його опору або напруги дотику в разі однофазного замикання на відкриті провідні частини.

Якщо заземлювальний пристрій виконується з дотриманням вимог до його опору, значення опору не повинне перевищувати 25 Ом. Допускається збільшувати зазначений опір відповідно до 1.7.113.

Якщо заземлювальний пристрій виконується з дотриманням вимог до напруги дотику, опір заземлювального пристрою не нормують. У цьому випадку слід дотримуватися умови:

,					(1.7.7)

де    R – опір заземлювального пристрою пересувної електроустановки, Ом;

Із – повний струм однофазного замикання на відкриті провідні частини пересувної електроустановки, А.

1.7.177 Допускається не виконувати захисне заземлення електроприймачів пересувних електроустановок, які отримують живлення від автономних пересувних джерел живлення з ізольованою нейтраллю в таких випадках:

1) якщо джерело живлення та електроприймачі розташоване безпосередньо на пересувній електроустановці, їх відкриті провідні частини мають між собою металевий зв’язок, а від джерела не живляться інші електроустановки;

2) якщо пересувні установки (не більше двох) отримують живлення від спеціально призначеного для них джерела живлення, від якого не отримують живлення інші електроустановки, а корпуси джерела живлення і установки з’єднано між собою за допомогою провідників металевого зв’язку (захисних провідників).

Кількість електроустановок і довжина кабелів їх живлення не нормується, якщо значення напруг дотику в разі першого замикання на землю (на корпус) не перевищує нормованих. Ці значення повинні бути визначені спеціальним розрахунком або експериментально;

3) якщо опір заземлювального пристрою, розрахований за напругою дотику в разі першого замикання на відкриту провідну частину, більший за опір робочого заземлення пристрою постійного контролю опору ізоляції.

1.7.178 Автономні пересувні джерела живлення з ізольованою нейтраллю повинні мати пристрій неперервного контролю опору ізоляції відносно корпусу (землі) зі світловим і звуковим сигналами. Повинна бути забезпечена можливість перевірки справності пристрою контролю ізоляції та його вимикання.

1.7.179 Для здійснення захисного вимикання живлення пересувних електроустановок слід застосовувати пристрої захисту від надструму в поєднанні з пристроями, які реагують на диференційний струм (ПЗВ) або виконують безперервний контроль ізоляції і діють на вимикання або які реагують на потенціал корпусу відносно землі. У разі застосування пристроїв, які реагують на потенціал корпусу відносно землі, уставка значення напруги спрацьовування повинна дорівнювати 25 В, якщо час вимикання не перевищує 5 с.

Напруга живлення повинна вимикатися захисним пристроєм, встановленим до вводу в електроустановку.

1.7.180 На вводі в пересувну електроустановку слід передбачати затискач або збірну шину згідно з вимогами 1.7.128 і 1.7.129, до яких повинні бути приєднані:

- захисний РЕ-провідник лінії живлення;

- захисний РЕ-провідник пересувної електроустановки з приєднаними до нього захисними провідниками відкритих провідних частин електрообладнання;

- провідники зрівнювання потенціалів корпусу пересувної установки та інших її сторонніх провідних частин;

- заземлювальний провідник, приєднаний до місцевого заземлювача, пересувної установки (якщо він є).

1.7.181 Захист від прямого дотику в пересувних електроустановках необхідно забезпечувати за допомогою застосування ізоляції струмовідних частин, огорож і оболонок зі ступенем захисту, не меншим за ІР2Х (ГОСТ 14254). Застосування бар’єрів і розміщення поза зоною досяжності не допускається.

Кола штепсельних розеток слід виконувати відповідно до 1.7.164.

1.7.182 РЕ-провідники та провідники зрівнювання потенціалів повинні бути мідними, гнучкими. Їх, як правило, слід прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками. Переріз провідників повинен відповідати таким вимогам:

- захисних – 1.7.137 ÷ 1.7.139;

- заземлювальних – 1.7.120 ÷ 1.7.121;

- зрівнювання потенціалів – 1.7.148 ÷ 1.7.150.

У переносних кабелях переріз захисного провідника повинен бути таким самим, як і переріз фазних провідників.

1.7.183 Допускається одночасно вимикати всі провідники лінії, яка живить пересувну електроустановку від автономного пересувного джерела живлення, у тому числі РЕ-провідник, за допомогою штепсельного з’єднувача.

1.7.184 Якщо пересувна електроустановка живиться з використанням штепсельних з'єднувачів, вилку штепсельного з'єднувача слід приєднувати з боку пересувної електроустановки. Вона повинна мати оболонку з ізолювального матеріалу.