Характеристики токоограничивающих реакторов
[image: image1.wmf]100

%

)

(

p

н

p

x

x

=

По конструктивному исполнению различают одинарные и сдвоенные реакторы, по месту включения – секционные и линейные реакторы, по характеристикам – реакторы с линейной и с нелинейной характеристиками, реакторы управляемые и неуправляемые. Сухие бетонные реакторы относятся к неуправляемым реакторам с линейной характеристикой. Они могут выполнять функции как линейных, так и секционных реакторов.

       Основными параметрами реакторов являются: номинальное напряжение, номинальный длительный ток, реактивность (в процентах или именованных единицах), потери активной мощности при номинальных условиях, проходная мощность, а также параметры, характеризующие термическую и электродинамическую стойкость реакторов. Сопротивление реактора в относительных единицах при номинальных условиях равно:


[image: image54.png]- XK e

XeKex+D XeKex+1D



,

а сопротивление реактора в именованных единицах (Ом):


[image: image2.wmf]ном

ном

н

p

p

I

U

x

x

3

)

(

×

=


Таким образом, сопротивление реактора в именованных единицах прямо пропорционально сопротивлению реактора в относительных единицах и обратно пропорционально номинальному току реактора.

Потеря напряжения в реакторе равна:


[image: image3.wmf]НГ

p

p

p

x

I

U

j

sin

3

=

D


В нормальном режиме работы потеря напряжения в реакторе, как правило, не должна быть выше 1-1,5%; при наличии у потребителей компенсирующих устройств в реакторе может быть допущена более высокая потеря напряжения - до  2-3%. 
а) режим К. З.         Rр ≈ 0

[image: image24.wmf]

[image: image4.wmf]ном

p

кз

I

x

I

×

=

%

%

100


б) нагрузочный режим 

[image: image25.wmf]
[image: image26.wmf]

[image: image5.wmf]н

p

н

x

I

ab

ac

U

U

U

j

f

f

sin

2

1

=

»

=

-

=

D

, т.к. 
[image: image6.wmf]0

=

y

,

[image: image7.wmf]3

100

sin

)

(

,%

н

Н

p

н

U

Oм

x

I

U

×

×

=

D

j

,

[image: image8.wmf]нагр

ном

нагр

p

I

I

x

U

g

sin

%

,%

×

×

=

D

,

при 
[image: image9.wmf]1

cos

=

нагр

g

 
[image: image10.wmf]0

sin

=

g

 и 
[image: image11.wmf]0

=

D

U

 (нагрузка)

при 
[image: image12.wmf]0

cos

=

кз

g

 
[image: image13.wmf]1

sin

=

g

 и 
[image: image14.wmf]ном

кз

p

I

I

x

U

%

=

D


Сдвоенные реакторы
Сдвоенный реактор представляет собой реактор с дополнительным выводом в середине обмотки. Наличие магнитной связи между частями обмотки позволяет уменьшить потерю напряжения в реакторе в нормальном режиме и сохранить при этом токоограничивающую способность реактора. Важным параметром сдвоенного реактора является коэффициент магнитной связи

[image: image27.wmf]
[image: image28.wmf]K
[image: image15.wmf]2

1

L

L

М

СВ

=

;

при 
L
[image: image16.wmf]L

L

=

=

2

1

;  K
[image: image17.wmf]L

М

СХ

=


   обычно   Ксв ≈ 0,5

а) сквозной  режим 

[image: image29.wmf]             

 ΔU1 = wL1I1 – wMI2
при   L1 = L2    и       I1 = I2  

ΔU1 = ΔU2 =  wLI (1 - Kсв) 

Для обычного реактора    ΔU = =wLI,

т. е. при     Ксв = 0,5    

 ΔU(2р) 
[image: image18.wmf]@

 0,5 ΔU(1р)

б) продольный режим         
[image: image30.wmf]
ΔU = 2wLI + 2wMI = 2wLI (1+ Kсв), т. е.

 при  Ксв = 0,5   ΔU(2р) = 3ΔU(1р) 

в) одноценный режим       ΔU = wLI
Выбор реакторов

[image: image31.wmf]

[image: image19.wmf]доп

КЗ

P

TP

C

C

КЗ

I

X

X

X

E

I

£

+

+

=



[image: image20.wmf]TP

P

доп

КЗ

C

P

X

X

I

E

X

-

-

³


Реактор проверяют :

1) на динамическую и термическую стойкость,

2) на допустимую величину остаточного напряжения Uост на сборных шинах при К.З.

Uост ≥ 0,65 Uном

[image: image21.wmf]%

100

%

100

×

+

+

=

×

å

=

P

TP

C

P

x

P

ост

X

X

X

X

X

X

U


Схемы включения реакторов

а) последовательно в цепь генератора

[image: image32.wmf]              
б) включение реакторов в межсекционные связи

[image: image33.wmf]
в) включение реакторов в цепь отходящих линий

[image: image34.wmf]
[image: image35.wmf]г) групповые реакторы

[image: image36.wmf]Конструкции реакторов


[image: image22.wmf])

14

3

(

¸

=

р

X

%

I
[image: image23.wmf]А

ном

)

4000

200

(

¸

=


Способы установки.
[image: image37.wmf]
[image: image38.wmf]
�EMBED AutoCAD.Drawing.15���





�EMBED AutoCAD.Drawing.15���





�EMBED AutoCAD.Drawing.15���





�EMBED AutoCAD.Drawing.15���





�EMBED AutoCAD.Drawing.15���





�EMBED AutoCAD.Drawing.15���





�EMBED AutoCAD.Drawing.15���





�EMBED AutoCAD.Drawing.15���





�EMBED AutoCAD.Drawing.15���





�EMBED AutoCAD.Drawing.15���





�EMBED AutoCAD.Drawing.15���





�EMBED AutoCAD.Drawing.15���





�EMBED AutoCAD.Drawing.15���





�EMBED AutoCAD.Drawing.15���





�EMBED AutoCAD.Drawing.15���








[image: image39.wmf][image: image40.wmf][image: image41.wmf][image: image42.wmf][image: image43.wmf][image: image44.wmf][image: image45.wmf][image: image46.wmf][image: image47.wmf][image: image48.wmf][image: image49.wmf][image: image50.wmf][image: image51.wmf][image: image52.wmf][image: image53.wmf]_1258552768.unknown

_1261808922.unknown

_1261809360.unknown

_1261809508.unknown

_1262333575.unknown

_1262333840.unknown

_1285030408.unknown

_1262333439.unknown

_1261809409.unknown

_1261809193.unknown

_1261809263.unknown

_1261809143.unknown

_1261808200.unknown

_1261808682.unknown

_1261808716.unknown

_1261808365.unknown

_1261807327.unknown

_1261807528.unknown

_1261807308.unknown

_1258552250.dwg

_1258552762.unknown

_1258552765.unknown

_1258552767.unknown

_1258552764.unknown

_1258552255.dwg

_1258552259.dwg

_1258552265.dwg

_1258552268.dwg

_1258552261.dwg

_1258552257.dwg

_1258552253.dwg

_1258552232.dwg

_1258552245.dwg

_1258552248.dwg

_1258552238.dwg

_1258552228.dwg

_1258552230.dwg

_1258552225.dwg

